Российская Федерация

Новгородская область Новгородский  район

### Администрация Панковского городского поселения

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30. 05. 2012  №  57_

п. Панковка

О публичных слушаниях

по проекту схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Панковского городского поселения, утвержденным решением  Совета депутатов  Панковского городского   поселения  от 07.05.2007 № 50,  Уставом  Панковского городского  поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Панковского городского поселения на 18.06.2012 года в 15 часов 00 мин. в актовом зале  Администрации Панковского городского поселения  по адресу: Новгородский район,  п. Панковка, ул. Октябрьская, д. 3.

Проект схемы теплоснабжения Панковского городского поселения размещен на официальном сайте www.admpankovka.ru.

## 2. Назначить Главу Панковского городского поселения представителем Администрации Панковского городского  поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на  публичных слушаниях принимаются по адресу  п. Панковка ул. Октябрьская  д.3 , а также по адресу в сети Интернет – admpankovka@yandex.ru

4. Опубликовать настоящее постановление в районной  газете «Звезда» и разместить на официальном сайте www.admpankovka.ru.

Глава Панковского

городского поселения     							               В.К. Цупик

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Панковского городского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Панковское городское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Панковского городского поселения

Панковское городское поселение  входит в состав Новгородского муниципального района и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на – 781 га.

Располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Численность населения Панковского городского поселения на 01.01.2012 – 9868 человек.

В геоморфологическом отношении территория Панковского городского поселения приурочена к Ильменско - Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рисунок 1. Ситуационный план Новгородского муниципального района. Территория Панковского городского поселения.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Панковского городского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Панковского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал». Предприятие эксплуатирует 4 котельных (суммарная мощность 33,13 Гкал/час) и 16352,5 метров тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Данные котельные покрывают потребности в тепле п. Панковка, не задействованными (резерв мощности) остается 10 Гкал/час.

| № котель-ной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 мВт | Панковка | 6,88 | газ |
| 12,5мВт | Панковка | 10,75 | газ |
| 15 мВт | Панковка | 12,9 | газ |
| №12 | Панковка | 2,60 | газ |

Рисунок 2. Расположение котельных на территории Панковского городского поселения.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Панковского городского поселения:

БМК 8 МВт осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение п. Панковка, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 6,88 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 5,715284 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 9,126 км. Зданйе БМК 8 МВт  14,10м.*9,00м. высотой 5,18м-4,73м общий объем 862,0 м3; здание изготовлено из сендвич панелий толщиной 100 мм.; фундамент бетонный монолитный на сваях; кровля односкатная плоская из сендвич панелей толщиной 150 мм.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт п. Панковка | 6,88 | 5,715284 | 93,49 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Коли-чество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ 100 ТТ 100 | 8,5 11,13 | 2008 2008 | 2,15 2,58 | 2 1 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Коли-чество насосов |
| NВ 65-200/198; Q=117,6м3/ч; ТР 50-710/2;Q=53,9м3/ч; Н=61,5м | N=22 кВт; n=2940об/мин N=15 кВт | 3 3 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Коли-чество насосов |
| ТРD 80-400/2; Q=90м3/ч; H=27м CR 5-10F; Q=5м3/ч; H=50м | N=15 кВт N=1,1 кВт | 3 1 |

БМК 12,5 МВт осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение п. Панковка, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 10,75 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 5,8039 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 8,283 км. Зданйе БМК 12,5 МВт 16,00м.*10,00м.; высота 5,18м-4,73м.; общий объем 862,0 м3; здание изготовлено из сендвич панелий толщиной 100 мм.; фундамент бетонный монолитный на сваях; кровля односкатная плоская из сендвич панелей толщиной 150 мм.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК 12,5 МВт п. Панковка | 10,75 | 5,8039 | 59,15 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ 100 ТТ 100 | 17,2 8,5 | 2008 2008 | 4,3 2,15 | 2 1 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| NК 100-250/205; Q=245м3/ч; H=45м; ТР 65-720/2; Q=85м3/ч; H=60м; | N=55кВт N=22кВт | 2 2 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| ТРD 100-390/2; Q=185м3/ч; H=27м; ТРD 80-400/2; Q=90м3/ч; H=27м; CR 5-11F; Q=6м3/ч; H=51м; | N=22 кВт N=15 кВт N=2,2 кВт | 2 1 2 |

БМК 15 МВт осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение п. Панковка, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 12,9 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 11,06379 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 13,981 км. Зданйе БМК №15 17,20м.*10,20м. высотой 5,18м-4,73м общий объем 942,2 м3; здание изготовлено из сендвич панелий толщиной 100 мм.; фундамент бетонный монолитный на сваях; кровля односкатная плоская из сендвич панелей толщиной 150 мм.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК 15 МВт п. Панковка | 12,9 | 11,06379 | 95,71 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Коли-чество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ 100 | 17,2 | 2008 | 4,3 | 3 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| NК 100-250/242; Q=330м3/ч; H=60м; NВ 65-200/219; Q=90м3/ч; H=60м; | N=90 кВт N=37 кВт | 3 3 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| ТРD 100-390/2; Q=185м3/ч; H=27м; CR 5-11F; Q=6м3/ч; H=51м; | N=22 кВт N=2,2 кВт | 3 2 |

Котельная №12 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение п. Панковка, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,6 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,9406 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 1,220 км. Зданйе котельной №12 (трансформаторная подстанция): 21,66м.*6,50м.(3,60м*6,50м) высотой 4,35м(7,50м) общий объем 788 м3; здание: Фундамент бетонный ленточный из блоков; Стены кирпичные; Кровля совмещенная рулонная. Площадь земельного участка 558 м2, застроенная 182м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 п. Панковка | 2,6 | 0,9406 | 38,38 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МИНСК-1 | 40/34 | 1994 | 0,65 | 4 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К 65-50-160; Q=50м3/ч; H=32м; К 80-50-200; Q=50м3/ч; H=50м; К 80-65-160; Q=50м3/ч; H=32м; К 65-50-160; Q=50м3/ч; H=32м; | N=7,5 кВт; n=3000об/мин N=15 кВт; n=3000об/мин N=15 кВт; n=3000об/мин N=7,5 кВт; n=3000об/мин | 1 1 1 1 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К-80-65-160; Q=50м3/ч; H=32м; | N=7,5 кВт; n=3000об/мин | 2 |

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Панковского городского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 40,90 | - | 82,24 |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 0,34 | - | 1,95 |
| 1.2 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 1,55 | - | 1,84 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 164,78 | 260,12 | 450,34 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 95,34 | 285,56 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 0,8 | - | - |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 120,4 | - | 173,9 |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м | 0,34 | - | 1,54 |
| 3.4 | Объекты торговли | тыс. кв.м | 2,1 | - | - |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

БМК 8 МВт

| Потребители тепла | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ЦО |  |  |  |
| ж/д, ул. Заводская, 91 | 13650 | 18 | 0,258709 |
| ж/д, ул. Заводская, 92 | 13364 | 18 | 0,253288 |
| ж/д ул.Индустриальная 25а | 1439 | 18 | 0,165838 |
| ж/д, ул. Заводская , 89 | 8009 | 18 | 0,168205 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 5 | 16918 | 18 | 0,320647 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 3 | 13412 | 18 | 0,254198 |
| ж/д, ул. Заводская, 100 | 17268 | 18 | 0,327281 |
| ж/д, ул. Заводская, 84 | 1657 | 18 | 0,132313 |
| ж/д, ул. Заводская, 15 | 627 | 18 | 0,068456 |
| ж/д, ул. Заводская, 80 | 633 | 18 | 0,071864 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 1 | 14142 | 18 | 0,268030 |
| ж/д, ул. Заводская, 56 | 261 | 18 | 0,045763 |
| Центр врач. Практики; ул.Заводская, 101 | 180 | 20 | 0,003781 |
| административно-бытовой корпус | 1370 | 18 | 0,029897 |
| склад 1 | 13302 | 10 | 0,321937 |
| склад 2 | 6318 | 10 | 0,151480 |
| Административное здание | 200 | 18,00 | 0,004324 |
| Бытовые помещения | 400 | 18,00 | 0,012180 |
| АБК | 428 | 18,00 | 0,008729 |
| Гараж | 883 | 15,00 | 0,019544 |
| Диспетчерская | 80 | 18,00 | 0,002277 |
| Диспетчерская, (Инд., 24) | 80 | 18,00 | 0,001632 |
| Мастерские, (Инд., 24) | 4582 | 15,00 | 0,101418 |
| АТЦ Произв.пом.(Инд.,11) | 569 | 18,00 | 0,009528 |
| АТЦ гараж на 10 маш. (Инд., 11) | 3832 | 10,00 | 0,091718 |
| АТЦ-гараж на 36 маш. (Инд., 11) | 3967 | 10,00 | 0,109702 |
| административное здание |  | 18,00 | 0,023295 |
| механический цех |  | 10,00 | 0,027375 |
| гаражи | 1126 | 10,00 | 0,032583 |
| контора (быт. помещения) | 135 | 18,00 | 0,002919 |
| слесарка-токарка |  | 10,00 | 0,011618 |
| быт.помещения | 330 | 18,00 | 0,009955 |
| гаражи 1 |  | 10,00 | 0,021611 |
| склад | 1228 | 15,00 | 0,041892 |
| столярный цех | 718 | 15,00 | 0,020215 |
| контора |  | 18,00 | 0,003934 |
| слесарная мастерская 1 | 381 | 15,00 | 0,008939 |
| слесарная мастерская 2 | 394 | 15,00 | 0,009244 |
| гараж | 3118 | 10,00 | 0,076948 |
| казарма | 4344 | 18,00 | 0,103026 |
| гараж, ул. Заводская д.1 |  | 10 | 0,009867 |
| заправка, ул.Индустриальная, 16 |  | 18,00 | 0,017601 |
| ул. Заводская, 101 |  | 20,00 | 0,076752 |
| административное здание |  | 18 | 0,053051 |
| произв.-лабораторный корпус |  | 10 | 0,006560 |
| мастерские, (Инд., 24) |  | 15 | 0,248467 |
| проходная |  | 15 | 0,011149 |
| материально-технич. склад |  | 15 | 0,040736 |
| склад технич. обслуживания |  | 10 | 0,049242 |
| пункт технич. обслуживания |  | 15 | 0,272437 |
| административное здание | 4478 | 18 | 0,078168 |
| помещение для сторожей |  | 15 | 0,003418 |
| ремонтный цех |  | 15 | 0,094317 |
| механический цех | 931 | 15 | 0,021836 |
| Офисное помещение; ул.Индустриальная, 21 |  |  | 0,031829 |
| Итого, отопление: |  |  | 4,611723 |
| ГВС | Норма расх. ГВ | Кол-во пользов ГВС | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| ул. Заводская, 101 | 25,00 | 96 | 0,016500 |
| Центр врач. практики; ул.Заводская, 101 | 5,20 | 15 | 0,000536 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 3 | 120,00 | 190 | 0,156750 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 1 | 120,00 | 184 | 0,151800 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 5 | 120,00 | 224 | 0,184800 |
| ж/д, ул. Заводская, 100 | 120,00 | 196 | 0,161700 |
| ж/д, ул. Заводская , 84 | 120,00 | 81 | 0,066825 |
| ж/д, ул. Заводская, 91 | 120,00 | 172 | 0,141900 |
| ж/д, ул. Заводская, 92 | 120,00 | 163 | 0,134475 |
| ж/д, ул. Заводская , 89 | 120,00 | 107 | 0,088275 |
| Итого, ГВС: | 990,2 | 1428 | 1,103561 |
| ГВС + отопление |  |  | 5,715284 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 5,715284 |

БМК 12,5 МВт

| Потребители тепла | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ЦО |  |  |  |
| ж/д, Строительная 10 | 763 | 18 | 0,075845 |
| ж/д, Строительная 11 | 751 | 18 | 0,077832 |
| ж/д, Строительная 13 | 4208 | 18 | 0,305693 |
| ж/д, Строительная 5 | 522 | 18 | 0,058037 |
| ж/д, Строительная 6 | 524 | 18 | 0,056593 |
| ж/д, Строительная 7 | 510 | 18 | 0,057690 |
| ж/д, Строительная 7а | 1408 | 18 | 0,130020 |
| ж/д, Строительная 8 | 635 | 18 | 0,059758 |
| ж/д, Строительная 8а | 926 | 18 | 0,095076 |
| ж/д, Строительная 3 | 1764 | 18 | 0,156419 |
| ж/д, Индустриальная, 2 | 9189 | 18 | 0,686556 |
| ж/д, Индустриальная, 4 | 2623 | 18 | 0,201993 |
| ж/д, Индустриальная, 4/1 | 1929 | 18 | 0,176402 |
| ж/д, Индустриальная, 6 | 4765 | 18 | 0,401899 |
| ж/д, Индустриальная, 8 | 4217 | 18 | 0,350783 |
| ж/д, Индустриальная, 10 | 2430 | 18 | 0,212749 |
| ж/д, Индустриальная, 12 | 4225 | 18 | 0,306262 |
| ж/д, Индустриальная, 6к. 2 | 3412 | 18 | 0,288882 |
| ул.Индустриальная, д.2 |  | 18 | 0,014476 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.3 | 63 | 18 | 0,007941 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.2 | 205 | 18 | 0,008451 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.1 | 166 | 18 | 0,007122 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.4 | 227 | 18 | 0,009247 |
| почтамп, ул.Строительна, 15 | 554 | 18 | 0,012089 |
| АТC, Строительная 15 | 2408 | 18 | 0,052964 |
| фил.ЖКХ, АДС (Стр., 9) | 1251 | 18 | 0,031448 |
| фил.ЖКХ, АУП пр.пом. (Стр.,9) | 218 | 18 | 0,005480 |
| склад (Стр., 9) | 345 | 15 | 0,008094 |
| ЖЭУ-1 произв. пом.(Стр., 9) | 469 | 18 | 0,011790 |
| Магазин;ул.Строительная, 9 |  |  | 0,005537 |
| Строительная, 1З, амбул. | 775 | 20 | 0,015357 |
| Индустриальная,4, амбул. |  | 20 | 0,012782 |
| ул.Строительная, 7б | 576 | 18 | 0,012452 |
| аптека №104, Индустриальная, 2 | 126 | 18 | 0,002724 |
| маг."Квартал", ул.Строительная, 14а | 832 | 15 | 0,014828 |
| Ул. Индустриальная, 10а, (проект многоквартирного жилого дома ) |  |  |  |
| Ул. Строительная, 9/1…9/4 (проект многокв. 4-ех жилых домов) |  |  |  |
| Поликлиника на 150 посещений (проект) |  |  |  |
| Итого, отопление: |  |  | 3,931271 |
| ГВС | Норма расхода ГВ | Кол-во пользователей ГВС | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| Аварийка, Стр., 9 | 11,0 | 4 | 0,000303 |
| фил. ЖКХ, АУП пр.пом. (Стр., 9) | 5,0 | 1 | 0,000034 |
| ЖЭУ-1 произв. пом.(Стр., 9) | 11,0 | 3 | 0,000227 |
| Строительная, 1З, амбул. | 5,2 | 10 | 0,000358 |
| Индустриальная, 4, амбул. | 5,2 | 10 | 0,000358 |
| АТC, Строительная 15 | 5,0 | 2 | 0,000069 |
| ГВС (население) | 120,00 | 5 | 0,004125 |
| ж/д, Строительная 10 | 120,0 | 51 | 0,042075 |
| ж/д, Строительная 11 | 120,0 | 36 | 0,029700 |
| ж/д, Строительная 13 | 120,0 | 210 | 0,173250 |
| ж/д, Строительная 5 | 120,0 | 35 | 0,028875 |
| ж/д, Строительная 6 | 120,0 | 29 | 0,023925 |
| ж/д, Строительная 7 | 120,0 | 32 | 0,026400 |
| ж/д, Строительная 7а | 120,0 | 66 | 0,054450 |
| ж/д, Строительная 8 | 120,0 | 41 | 0,033825 |
| ж/д, Строительная 8а | 120,0 | 46 | 0,037950 |
| ж/д, Строительная 3 | 120,0 | 64 | 0,052800 |
| ж/д, Индустриальная, 2 | 120,0 | 497 | 0,410025 |
| ж/д, Индустриальная, 4 | 120,0 | 141 | 0,116325 |
| ж/д, Индустриальная, 4/1 | 120,0 | 76 | 0,062700 |
| ж/д, Индустриальная, 6 | 120,0 | 244 | 0,201300 |
| ж/д, Индустриальная, 8 | 120,0 | 211 | 0,174075 |
| ж/д, Индустриальная, 10 | 120,0 | 127 | 0,104775 |
| ж/д, Индустриальная, 12 | 120,0 | 203 | 0,167475 |
| ж/д, Индустриальная, 6, к.2 | 120,0 | 139 | 0,114675 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.3 | 120,0 | 4 | 0,003300 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.2 | 120,0 | 3 | 0,002475 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.1 | 120,0 | 2 | 0,001650 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.4 | 120,0 | 3 | 0,002475 |
| ул.Индустриальная, 2 | 65,0 | 6 | 0,002681 |
| Итого, ГВС: | 2867 | 2301 | 1,872654 |
| ГВС + отопление |  |  | 5,803925 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 5,803925 |

БМК 15 МВт

| ЦО | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ул. Индустриальная д.26/2 | 613 | 18 | 0,066618 |
| ул. Пионерская, д.5 | 1365 | 18 | 0,131539 |
| ул. Пионерская, д.4 | 1445 | 18 | 0,185439 |
| ул. Промышленная, д.11 | 2359 | 18 | 0,214760 |
| ул. Октябрьская, д.1 | 1712 | 18 | 0,158499 |
| ул. Октябрьская, д.2 | 4260 | 18 | 0,335829 |
| ул. Пионерская, д.10 | 4046 | 18 | 0,340548 |
| ул. Пионерская, д.6 | 1752 | 18 | 0,151009 |
| ул. Пионерская, д.8 | 1733 | 18 | 0,152366 |
| ул. Пионерская, д.9 | 2037 | 18 | 0,197118 |
| ул. Пионерская, д.3 | 1780 | 18 | 0,174134 |
| ул. Октябрьская, д.4 | 3385 | 18 | 0,236982 |
| ул. Первомайская, д.1 | 3370 | 18 | 0,236992 |
| ул. Первомайская, д.2 | 4045 | 18 | 0,331383 |
| ул. Октябрьская, д.5 | 5424 | 18 | 0,360392 |
| ул. Октябрьская, д.6 | 1772 | 18 | 0,142090 |
| ул. Советская, д.1 | 1792 | 18 | 0,157581 |
| ул. Советская, д.3 | 3441 | 18 | 0,228328 |
| ул. Советская, д.5 | 1803 | 18 | 0,158002 |
| ул. Советская, д.6 | 1961 | 18 | 0,163904 |
| ул. Советская, д.7 | 4408 | 18 | 0,361737 |
| ул. Строительная, д.12 | 4341 | 18 | 0,329006 |
| Промышленная, д.11а | 2115 | 18 | 0,172186 |
| ул.Промышленная, д.7а | 9252 | 18 | 0,175355 |
| ул.Промышленная, д.11 к.1 |  | 18 | 0,211057 |
| Промышленная, д.11 к.2 | 12722 | 18 | 0,243075 |
| ул. Пионерская, д.7 |  |  | 0,151009 |
| Магазин №145, ул.Первомайская, 2 | 760 | 15 | 0,014693 |
| кафе "Мечта", ул.Октябрьская, 2 | 880 | 16 | 0,014797 |
| магазин №144; Советская, 7 | 824 | 15 | 0,013552 |
| Магазин по ул. Пионерская №10 |  | 15 | 0,010876 |
| Магазин по ул. Пионерская №5 |  | 15 | 0,004288 |
| ул. Пионерская, д.5 Пекарня |  | 15 | 0,006207 |
| Учебный корпус | 9459 | 18 | 0,168016 |
| Учебные мастерские | 2328 | 16 | 0,039513 |
| Общежитие, ул.Промышленная, 7а | 3084 | 18 | 0,058454 |
| СТО | 1122 | 16 | 0,037732 |
| ул.Октябрьская, 3 | 301 | 18 | 0,006810 |
| МДДУ №19, ул.Октябрьская, 4а |  | 20 | 0,230000 |
| ЖЭУ-1 ул. Пионерская, д.3 мастерские | 93 | 18 | 0,002338 |
| ЖЭУ-1 ул. Октябрьская, д.1 | 283 | 18 | 0,008698 |
| ул. Пионерская, д.3 | 92,27 |  | 0,005984 |
| ЗАО "ШАНС" |  |  | 0,036652 |
| ул. Пионерская, д.4 ЗАО "Шанс" |  | 18 | 0,010626 |
| школа, ул.Пионерская, 12 |  | 16 | 0,490080 |
| Спорт. школа; ул.Строительная, 7а |  | 16 | 0,029170 |
| ул. Первомайская, д.2 |  | 16 | 0,049608 |
| адм.здание, ул. Строительная, д.12 | 806 | 18 | 0,020585 |
| мастерская, ул.Промышленная, д.5 | 3917 | 10 | 0,081724 |
| Администрация Пгп, ул.Октябрьская, 3 | 2098 | 18 | 0,045784 |
| помещение, ул.Октбрьская, 1 |  |  | 0,007316 |
| помещение; ул,Пионерская, 3 |  | 18 | 0,004935 |
| МБУ "Дом молодёжи"; ул.Промышленная, д.9 | 5557 | 16 | 0,098631 |
| Отдел охраны, ул. Строительная, д.12 |  | 18 | 0,005494 |
| опорный пункт; ул.Октябрьская, 1 |  |  | 0,006253 |
| Рынок, ул. Советская, 2 часть рынка |  | 15 | 0,016567 |
| Рынок, ул. Советская, 1 часть рынка |  | 15 | 0,011406 |
| Дежурная часть | 0,449877 | 15 | 0,001352 |
| Казарма |  | 18 | 0,264300 |
| Столовая |  | 16 | 0,068544 |
| Гараж |  | 10 | 0,049192 |
| КТП |  | 15 | 0,001676 |
| Склад |  | 10 | 0,025274 |
| Склад 2 |  | 10 | 0,039539 |
| Компания БН ж/д, ул.Промышленная, д.11, к.2(пристр. адм. здание) | 114538 | 18 | 0,012967 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 поз.3, 60кв. 5кж с мансардным этажом |  | 18 | 0,169000 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 поз.4, 40кв. 5кж с мансардным этажом |  | 18 | 0,096000 |
| Итого, отопление: |  |  | 7,753604 |
| ГВС | V(м3),S(м2) | Норма расх.ГВ | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| Магазин №145, ул.Первом., 2 |  | 65,00 | 0,000447 |
| Магазин №144, ул.Советская, 7 |  | 33,00 | 0,000454 |
| кафе "Мечта", ул.Октябрьская, 2 |  | 3,00 | 0,012375 |
| Пекарня, ул. Пионерская, д.5 |  | 7,00 | 0,000193 |
| МДДУ №19, ул.Октябрьская, 4а |  | 25,00 | 0,030938 |
| ЖЭУ-1 ул. Пионерская, д.3, мастерские |  | 11,00 | 0,000227 |
| ЖЭУ-1 ул. Октябрьская, д.1 |  | 5,00 | 0,000241 |
| Общежитие, ул.Промышленная, 7а |  | 105,00 | 0,050531 |
| ж/д, ул. Индустриальная д.26/2 |  | 120,00 | 0,026400 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.5 |  | 120,00 | 0,068475 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.4 |  | 120,00 | 0,068475 |
| ж/д, ул. Промышленная, д.11 |  | 120,00 | 0,104775 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.1 |  | 120,00 | 0,094875 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.2 |  | 120,00 | 0,188925 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.10 |  | 120,00 | 0,174900 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.6 | 112,00 | 120,00 | 0,084975 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.8 |  | 120,00 | 0,100650 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.9 |  | 120,00 | 0,081675 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.3 |  | 120,00 | 0,103125 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.4 |  | 120,00 | 0,151800 |
| ж/д, ул. Первомайская, д.1 |  | 120,00 | 0,165825 |
| ж/д; ул. Первомайская, д.2 |  | 120,00 | 0,181500 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.5 |  | 120,00 | 0,252450 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.6 |  | 120,00 | 0,075075 |
| ж/д, ул. Советская, д.1 |  | 120,00 | 0,078375 |
| ж/д, ул. Советская, д.3 |  | 120,00 | 0,167475 |
| ж/д, ул. Советская, д.5 |  | 120,00 | 0,089925 |
| ж/д, ул. Советская, д.6 |  | 120,00 | 0,097350 |
| ж/д, ул. Советская, д.7 |  | 120,00 | 0,204600 |
| ж/д, ул. Строительная, д.12 |  | 120,00 | 0,198825 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11а |  | 120,00 | 0,096525 |
| ул.Промышленная, д.7а |  | 120,00 | 0,120450 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 к.1 |  | 120,00 | 0,090750 |
| ж/д, ул.Промышленная, д11, к.2 |  | 120,00 | 0,058575 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.7 |  | 120,00 | 0,086625 |
| ул.Октябрьская, 1 |  | 5,00 | 0,000241 |
| Первомайская, 2 |  | 5,00 | 0,000344 |
| админ. здание; ул.Строительная, 12 |  | 5,00 | 0,000138 |
| мастерские |  | 11,00 | 0,000227 |
| парикмахерская |  | 33,00 | 0,000454 |
| Воинская часть 5491 Объект спецнужд (проект) |  |  | 0,025800 |
| Объект спецнужд (проект) |  |  | 0,025800 |
| Жилой дом (проект) |  |  | 0,264300 |
| Компания БН; ул.Промышленная, д.11 поз.3, 60кв. 5кж с мансардным этажом |  |  | 0,087000 |
| ул.Промышленная, д.11 поз.4, 40кв. 5кж с мансардным этажом |  |  | 0,027000 |
| Итого, ГВС |  | 3553 | 3,310182 |
| Итого: ГВС + отопление |  |  | 11,063786 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 11,063786 |

Котельная № 12

| ЦО | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул.Дорожников, 3 | 365 | 18 | 0,047644 |
| ул.Дорожников, 5 | 1078 | 18 | 0,103667 |
| ул.Дорожников, 7 | 1821 | 18 | 0,133028 |
| ул.Дорожников, 2 | 1064 | 18 | 0,100950 |
| ул.Дорожников,6 | 1079 | 18 | 0,101492 |
| ул.Дорожников, 4 | 527 | 18 | 0,058595 |
| ул.Дорожников, 1 | 1064 | 18 | 0,099541 |
| Итого: отопление |  |  | 0,644917 |
| Горячее водоснабжение | Параметры |  |  |
|  | V(м3),S(м2) | Норма расхода ГВ | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул.Дорожников, 3 |  | 120 | 0,015675 |
| ул.Дорожников, 5 |  | 120 | 0,049500 |
| ул.Дорожников, 7 |  | 120 | 0,077550 |
| ул.Дорожников, 2 |  | 120 | 0,041250 |
| ул.Дорожников,6 |  | 120 | 0,051150 |
| ул.Дорожников, 1 |  | 120 | 0,043725 |
| ул.Дорожников, 4 |  | 120 | 0,016500 |
| мастерские, Дорожников, 7 |  | 11 | 0,000151 |
| мастерские, Дорожников, 7 |  | 11 | 0,000151 |
| Итого: ГВС |  |  | 0,295653 |
| Итого: ГВС + отопление |  |  | 0,940570 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,940570 |

Учитывая, что Генеральным планом Панковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Панковского городского поселения осуществляет филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Модернизация системы теплоснабжения Панковского городского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Панковского городского поселения часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное газовое отопление также имеют ряд многоквартирных домов, которые расположены на улице Промышленная.

Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Панковского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Панковского городского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 | 5,72 | 5,72 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 | 5,80 | 5,80 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 | 11,06 | 11,06 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 | 0,94 | 0,94 |

2.6.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | Нет |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | Нет |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | Нет |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 | 1,16 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 | 4,95 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 | 1,84 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 | 1,66 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  | Max произво-дительность установки, м3/час |
| БМК 8 МВт п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | Сетевые насосы ЦО и ГВС | NВ 65-200/198 | 266,5 |
|  |  | ТР 50-710/2 |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | ТРD 80-400/2 |  |
|  |  | CR 5-10F |  |
| БМК 12,5 МВт п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | Сетевые насосы ЦО и ГВС | NК 100-250/205; | 611,0 |
|  |  | ТР 65-720/2; |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | ТРD 100-390/2; |  |
|  |  | ТРD 80-400/2; |  |
|  |  | CR 5-11F; |  |
| БМК 15 МВт п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | Сетевые насосы ЦО и ГВС | NК 100-250/242; NВ 65-200/219; | 611,0 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | ТРD 100-390/2; CR 5-11F; |  |
| Котельная №12 п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 65-50-160; К 80-50-200; К 80-65-160; К 65-50-160; | 250,0 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К-80-65-160 |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной, адрес | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 221,88 | 266,5 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 229,26 | 611,0 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 403,51 | 611,0 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 34,81 | 250,0 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Панковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Панковского городского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Панковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 | 5,72 |
| 2. | БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 | 5,80 |
| 3. | БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 | 11,06 |
| 4. | Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 | 0,94 |

4.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 | 6,88 |
| 2. | БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 | 10,75 |
| 3. | БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 | 12,9 |
| 4. | Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 | 2,60 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Панковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Панковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Панковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панковского городского  поселения на 2012-2014 годы)

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия, планируемые работы на 2012-2014г.г. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на новые в ППУ изоляции от котельной БМК-15МВт до ТК-1 | м | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
|  | Замена тепловых сетей ГВС на полипропилен от котельной 15МВт до ТК-2 | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Пионерская,9 | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ -ПЭ от Ул.Мелиораторов,3 до ул.Промышленная | м |  |
|  | Капитальный ремонт внутренней разводки ГВС блок-модульных котельных на трубопроводы из нержавеющей стали | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,8 | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,4 | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от ж/д №8 ул.Индустриальная до ж/д №6 ул.Индустриальная | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от БМК -12,5МВт до ул.Строительная | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль ж/д №11 ул.Промышленная до ж/д №26а по ул.Индустриальная | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ж/д №4 до ж/д №5 по ул.Пионерская | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ГВС на полипропилен от ж/д№4 до ж/д №2 по ул.Индустриальная | м |  |
|  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ к ж/д №56 по ул.Заводская | м |  |
|  | Замена теплосетей ЦО и ГВС на новые в ППУ изоляции и полипропилен от ж/д № 5 по ул.Советская до ж/д №1 по ул.Первомайская | м |  |
|  | Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | м |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) |  | Резер-вный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 1944 | 1944 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 2008 | 2008 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 3540 | 3540 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 305 | 305 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панковского городского  поселения на 2012-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Панковского городского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2012-2014 гг.

| Планируемые работы на 2012-2014г.г. | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |
|  | планируемые работы | тыс.руб. | планируемые работы | тыс.руб. | планируемые работы | тыс.руб. |
| Замена тепловых сетей ЦО на новые в ППУ изоляции от котельной БМК-15МВт до ТК-1 | 230м | 1880,00 |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей ГВС на полипропилен от котельной 15МВт до ТК-2 | 300м | 2115,00 |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Пионерская,9 | 560м | 1112,82 |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ -ПЭ от Ул.Мелиораторов,3 до ул.Промышленная |  |  | 1400м | 3330,00 |  |  |
| Капитальный ремонт внутренней разводки ГВС блок-модульных котельных на трубопроводы из нержавеющей стали |  |  |  | 1949,00 |  |  |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,8 |  |  | 520м | 1100,00 |  |  |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул. Индустриальная,4 | 600м | 1200,00 |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от ж/д №8 ул. Индустриальная до ж/д №6 ул.Индустриальная |  |  | 460м | 900,00 |  |  |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от БМК -12,5МВт до ул.Строительная |  |  |  |  | 1025м | 2050,00 |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль ж/д №11 ул. Промышленная до ж/д №26а по ул.Индустриальная |  |  |  |  | 1600м | 3000,00 |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ж/д №4 до ж/д №5 по ул. Пионерская |  |  |  |  | 540м | 920,00 |
| Замена тепловых сетей ГВС на полипропилен от ж/д№4 до ж/д №2 по ул. Индустриальная | 130м | 388,00 |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ к ж/д №56 по ул. Заводская | 230м | 450,00 |  |  |  |  |
| Замена теплосетей ЦО и ГВС на новые в ППУ изоляции и полипропилен от ж/д № 5 по ул.Советская до ж/д №1 по ул. Первомайская |  |  |  |  | 650м | 1321,64 |

Раздел 8. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Панковского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 | 5,72 |
| 2. | БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 | 5,80 |
| 3. | БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 | 11,06 |
| 4. | Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 | 0,94 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Панковского городского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.