Схема

теплоснабжения

Панковского городского поселения

(актуализация на 2024 г.)

Схема

теплоснабжения

Панковского городского поселения

(актуализация на 2024 г.)

Разработчик:

ООО «География»

Генеральный директор ______________________ Казымова Е.С.

- Оглавление

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	4

2. Существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	20

3.Существующие и Перспективные балансы теплоносителя	37

4.Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	38

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	39

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	43

7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	45

8. Перспективные топливные балансы	46

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	48

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	52

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	54

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	55

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	56

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	59

15. Ценовые (тарифные) последствия	62

# 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения.

Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение.

Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Панковском городском поселении.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В 2016 году в Генеральный план Панковского городского поселения были внесены изменения. При этом согласно обновленной редакции Генерального плана Панковского городского поселения изменения генплана не меняют концепцию развития Панковского городского поселения в целом и его отдельных частей в частности. В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению определяется приростом населения, который во многом будет зависеть от реализации целевых программ и мероприятий (удовлетворения потребности городского населения в благоустроенном жилье и повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов преследует цель повышения уровня и качества жизни городского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в поселении, стимулирования инвестиционной активности). Эти данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2022г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2032г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 40,90 | - | 82,24 |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 0,34 | - | 1,95 |
| 1.2 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 1,55 | - | 1,84 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 164,78 | 260,12 | 450,34 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 95,34 | 285,56 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 0,8 | - | - |
| 3.2 | Зоны объектов здравоохранения | га | 0,03 | - | 0,34 |
| 3.3 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 120,4 | - | 173,9 |
| 3.4 | Спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м | 0,34 | - | 1,54 |
| 3.5 | Объекты торговли | тыс. кв.м | 2,1 | - | 1,53 |

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Панковского городского поселения на основании норматива, определенного Схемой территориального планирования Новгородского муниципального района Новгородской области, крайне высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени. Нельзя исключить вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока).

На территории Панковского городского поселения планируется размещение 4 многоквартирных домов на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 8МВт, расположенной на ул. Заводская, многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1360, расположенный по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт и жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:15, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

Планируется строительство 2 магазинов: на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:672, расположенного по адресу: рп. Панковка, ул. Заводская, в данном случае осуществлена врезка в тепловые сети, подключенные  к котельной БМК 8МВт, на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1915, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

Планируется строительство поликлиники на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

В связи с тем, что объемы планируемой застройки не уточнены, схемой теплоснабжения предполагается, что данные объемы и соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании которых могут быть внесены необходимые уточения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на подключение.

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 2-5.

БМК 8 МВт

Таблица 2

| Потребители тепла | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ЦО |  |  |  |
| ж/д, ул. Заводская, 91 | 13650 | 18 | 0,258709 |
| ж/д, ул. Заводская, 92 | 13364 | 18 | 0,253288 |
| ж/д ул.Индустриальная 25а | 1439 | 18 | 0,165838 |
| ж/д, ул. Заводская , 89 | 8009 | 18 | 0,168205 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 5 | 16918 | 18 | 0,320647 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 3 | 13412 | 18 | 0,254198 |
| ж/д, ул. Заводская, 100 | 17268 | 18 | 0,327281 |
| ж/д, ул. Заводская, 84 | 1657 | 18 | 0,132313 |
| ж/д, ул. Заводская, 15 | 627 | 18 | 0,068456 |
| ж/д, ул. Заводская, 80 | 633 | 18 | 0,071864 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 1 | 14142 | 18 | 0,268030 |
| ж/д, ул. Заводская, 56 | 261 | 18 | 0,045763 |
| Центр врач. Практики; ул.Заводская, 101 | 180 | 20 | 0,003781 |
| административно-бытовой корпус | 1370 | 18 | 0,029897 |
| склад 1 | 13302 | 10 | 0,321937 |
| склад 2 | 6318 | 10 | 0,151480 |
| Административное здание | 200 | 18,00 | 0,004324 |
| Бытовые помещения | 400 | 18,00 | 0,012180 |
| АБК | 428 | 18,00 | 0,008729 |
| Гараж | 883 | 15,00 | 0,019544 |
| Диспетчерская | 80 | 18,00 | 0,002277 |
| Диспетчерская, (Инд., 24) | 80 | 18,00 | 0,001632 |
| Мастерские, (Инд., 24) | 4582 | 15,00 | 0,101418 |
| АТЦ Произв.пом.(Инд.,11) | 569 | 18,00 | 0,009528 |
| АТЦ гараж на 10 маш. (Инд., 11) | 3832 | 10,00 | 0,091718 |
| АТЦ-гараж на 36 маш. (Инд., 11) | 3967 | 10,00 | 0,109702 |
| административное здание |  | 18,00 | 0,023295 |
| механический цех |  | 10,00 | 0,027375 |
| гаражи | 1126 | 10,00 | 0,032583 |
| контора (быт. помещения) | 135 | 18,00 | 0,002919 |
| слесарка-токарка |  | 10,00 | 0,011618 |
| быт.помещения | 330 | 18,00 | 0,009955 |
| гаражи 1 |  | 10,00 | 0,021611 |
| склад | 1228 | 15,00 | 0,041892 |
| столярный цех | 718 | 15,00 | 0,020215 |
| контора |  | 18,00 | 0,003934 |
| слесарная мастерская 1 | 381 | 15,00 | 0,008939 |
| слесарная мастерская 2 | 394 | 15,00 | 0,009244 |
| гараж | 3118 | 10,00 | 0,076948 |
| казарма | 4344 | 18,00 | 0,103026 |
| гараж, ул. Заводская д.1 |  | 10 | 0,009867 |
| заправка, ул.Индустриальная, 16 |  | 18,00 | 0,017601 |
| ул. Заводская, 101 |  | 20,00 | 0,076752 |
| административное здание |  | 18 | 0,053051 |
| произв.-лабораторный корпус |  | 10 | 0,006560 |
| мастерские, (Инд., 24) |  | 15 | 0,248467 |
| проходная |  | 15 | 0,011149 |
| материально-технич. склад |  | 15 | 0,040736 |
| склад технич. обслуживания |  | 10 | 0,049242 |
| пункт технич. обслуживания |  | 15 | 0,272437 |
| административное здание | 4478 | 18 | 0,078168 |
| помещение для сторожей |  | 15 | 0,003418 |
| ремонтный цех |  | 15 | 0,094317 |
| механический цех | 931 | 15 | 0,021836 |
| Офисное помещение; ул.Индустриальная, 21 |  |  | 0,031829 |
| Планируется строительство 4 многоквартирных дома на зу с КН 53:11:2600107:200 | - | - | - |
| Планируется строительство магазина на зу с КН 53:11:2600107:672 | - | - | - |
| Итого, отопление: |  |  | 4,611723 |
| ГВС | Норма расх. ГВ | Кол-во пользов ГВС | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| ул. Заводская, 101 | 25,00 | 96 | 0,016500 |
| Центр врач. практики; ул.Заводская, 101 | 5,20 | 15 | 0,000536 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 3 | 120,00 | 190 | 0,156750 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 1 | 120,00 | 184 | 0,151800 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 5 | 120,00 | 224 | 0,184800 |
| ж/д, ул. Заводская, 100 | 120,00 | 196 | 0,161700 |
| ж/д, ул. Заводская , 84 | 120,00 | 81 | 0,066825 |
| ж/д, ул. Заводская, 91 | 120,00 | 172 | 0,141900 |
| ж/д, ул. Заводская, 92 | 120,00 | 163 | 0,134475 |
| ж/д, ул. Заводская , 89 | 120,00 | 107 | 0,088275 |
| Итого, ГВС: | 990,2 | 1428 | 1,103561 |
| ГВС + отопление |  |  | 5,715284 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 5,715284 |

БМК 12,5 МВт

Таблица 3

| Потребители тепла | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ЦО |  |  |  |
| ж/д, Строительная 10 | 763 | 18 | 0,075845 |
| ж/д, Строительная 11 | 751 | 18 | 0,077832 |
| ж/д, Строительная 13 | 4208 | 18 | 0,305693 |
| ж/д, Строительная 5 | 522 | 18 | 0,058037 |
| ж/д, Строительная 6 | 524 | 18 | 0,056593 |
| ж/д, Строительная 7 | 510 | 18 | 0,057690 |
| ж/д, Строительная 7а | 1408 | 18 | 0,130020 |
| ж/д, Строительная 8 | 635 | 18 | 0,059758 |
| ж/д, Строительная 8а | 926 | 18 | 0,095076 |
| ж/д, Строительная 3 | 1764 | 18 | 0,156419 |
| ж/д, Индустриальная, 2 | 9189 | 18 | 0,686556 |
| ж/д, Индустриальная, 4 | 2623 | 18 | 0,201993 |
| ж/д, Индустриальная, 4/1 | 1929 | 18 | 0,176402 |
| ж/д, Индустриальная, 6 | 4765 | 18 | 0,401899 |
| ж/д, Индустриальная, 8 | 4217 | 18 | 0,350783 |
| ж/д, Индустриальная, 10 | 2430 | 18 | 0,212749 |
| ж/д, Индустриальная, 12 | 4225 | 18 | 0,306262 |
| ж/д, Индустриальная, 6к. 2 | 3412 | 18 | 0,288882 |
| ул.Индустриальная, д.2 |  | 18 | 0,014476 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.3 | 63 | 18 | 0,007941 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.2 | 205 | 18 | 0,008451 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.1 | 166 | 18 | 0,007122 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.4 | 227 | 18 | 0,009247 |
| почтамп, ул.Строительна, 15 | 554 | 18 | 0,012089 |
| АТC, Строительная 15 | 2408 | 18 | 0,052964 |
| фил.ЖКХ, АДС (Стр., 9) | 1251 | 18 | 0,031448 |
| фил.ЖКХ, АУП пр.пом. (Стр.,9) | 218 | 18 | 0,005480 |
| склад (Стр., 9) | 345 | 15 | 0,008094 |
| ЖЭУ-1 произв. пом.(Стр., 9) | 469 | 18 | 0,011790 |
| Магазин;ул.Строительная, 9 |  |  | 0,005537 |
| Строительная, 1З, амбул. | 775 | 20 | 0,015357 |
| Индустриальная,4, амбул. |  | 20 | 0,012782 |
| ул.Строительная, 7б | 576 | 18 | 0,012452 |
| аптека №104, Индустриальная, 2 | 126 | 18 | 0,002724 |
| маг."Квартал", ул.Строительная, 14а | 832 | 15 | 0,014828 |
| Планируется строительство многоквартирного дома на зу с КН 53:11:2600105:1360 | - | - | - |
| Планируется строительство многоквартирного дома на зу с КН 53:11:2600105:15 | - | - | - |
| Планируется строительство магазина на зу с КН 53:11:2600105:1915 | - | - | - |
| Итого, отопление: |  |  | 3,931271 |
| ГВС | Норма расхода ГВ | Кол-во пользователей ГВС | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| Аварийка, Стр., 9 | 11,0 | 4 | 0,000303 |
| фил. ЖКХ, АУП пр.пом. (Стр., 9) | 5,0 | 1 | 0,000034 |
| ЖЭУ-1 произв. пом.(Стр., 9) | 11,0 | 3 | 0,000227 |
| Строительная, 1З, амбул. | 5,2 | 10 | 0,000358 |
| Индустриальная, 4, амбул. | 5,2 | 10 | 0,000358 |
| АТC, Строительная 15 | 5,0 | 2 | 0,000069 |
| ГВС (население) | 120,00 | 5 | 0,004125 |
| ж/д, Строительная 10 | 120,0 | 51 | 0,042075 |
| ж/д, Строительная 11 | 120,0 | 36 | 0,029700 |
| ж/д, Строительная 13 | 120,0 | 210 | 0,173250 |
| ж/д, Строительная 5 | 120,0 | 35 | 0,028875 |
| ж/д, Строительная 6 | 120,0 | 29 | 0,023925 |
| ж/д, Строительная 7 | 120,0 | 32 | 0,026400 |
| ж/д, Строительная 7а | 120,0 | 66 | 0,054450 |
| ж/д, Строительная 8 | 120,0 | 41 | 0,033825 |
| ж/д, Строительная 8а | 120,0 | 46 | 0,037950 |
| ж/д, Строительная 3 | 120,0 | 64 | 0,052800 |
| ж/д, Индустриальная, 2 | 120,0 | 497 | 0,410025 |
| ж/д, Индустриальная, 4 | 120,0 | 141 | 0,116325 |
| ж/д, Индустриальная, 4/1 | 120,0 | 76 | 0,062700 |
| ж/д, Индустриальная, 6 | 120,0 | 244 | 0,201300 |
| ж/д, Индустриальная, 8 | 120,0 | 211 | 0,174075 |
| ж/д, Индустриальная, 10 | 120,0 | 127 | 0,104775 |
| ж/д, Индустриальная, 12 | 120,0 | 203 | 0,167475 |
| ж/д, Индустриальная, 6, к.2 | 120,0 | 139 | 0,114675 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.3 | 120,0 | 4 | 0,003300 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.2 | 120,0 | 3 | 0,002475 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.1 | 120,0 | 2 | 0,001650 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.4 | 120,0 | 3 | 0,002475 |
| ул.Индустриальная, 2 | 65,0 | 6 | 0,002681 |
| Итого, ГВС: | 2867 | 2301 | 1,872654 |
| ГВС + отопление |  |  | 5,803925 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 5,803925 |

БМК 15 МВт

Таблица 4

| ЦО | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ул. Индустриальная д.26/2 | 613 | 18 | 0,066618 |
| ул. Пионерская, д.5 | 1365 | 18 | 0,131539 |
| ул. Пионерская, д.4 | 1445 | 18 | 0,185439 |
| ул. Промышленная, д.11 | 2359 | 18 | 0,214760 |
| ул. Октябрьская, д.1 | 1712 | 18 | 0,158499 |
| ул. Октябрьская, д.2 | 4260 | 18 | 0,335829 |
| ул. Пионерская, д.10 | 4046 | 18 | 0,340548 |
| ул. Пионерская, д.6 | 1752 | 18 | 0,151009 |
| ул. Пионерская, д.8 | 1733 | 18 | 0,152366 |
| ул. Пионерская, д.9 | 2037 | 18 | 0,197118 |
| ул. Пионерская, д.3 | 1780 | 18 | 0,174134 |
| ул. Октябрьская, д.4 | 3385 | 18 | 0,236982 |
| ул. Первомайская, д.1 | 3370 | 18 | 0,236992 |
| ул. Первомайская, д.2 | 4045 | 18 | 0,331383 |
| ул. Октябрьская, д.5 | 5424 | 18 | 0,360392 |
| ул. Октябрьская, д.6 | 1772 | 18 | 0,142090 |
| ул. Советская, д.1 | 1792 | 18 | 0,157581 |
| ул. Советская, д.3 | 3441 | 18 | 0,228328 |
| ул. Советская, д.5 | 1803 | 18 | 0,158002 |
| ул. Советская, д.6 | 1961 | 18 | 0,163904 |
| ул. Советская, д.7 | 4408 | 18 | 0,361737 |
| ул. Строительная, д.12 | 4341 | 18 | 0,329006 |
| Промышленная, д.11а | 2115 | 18 | 0,172186 |
| ул.Промышленная, д.7а | 9252 | 18 | 0,175355 |
| ул.Промышленная, д.11 к.1 |  | 18 | 0,211057 |
| Промышленная, д.11 к.2 | 12722 | 18 | 0,243075 |
| ул. Пионерская, д.7 |  |  | 0,151009 |
| Магазин №145, ул.Первомайская, 2 | 760 | 15 | 0,014693 |
| кафе "Мечта", ул.Октябрьская, 2 | 880 | 16 | 0,014797 |
| магазин №144; Советская, 7 | 824 | 15 | 0,013552 |
| Магазин по ул. Пионерская №10 |  | 15 | 0,010876 |
| Магазин по ул. Пионерская №5 |  | 15 | 0,004288 |
| ул. Пионерская, д.5 Пекарня |  | 15 | 0,006207 |
| Учебный корпус | 9459 | 18 | 0,168016 |
| Учебные мастерские | 2328 | 16 | 0,039513 |
| Общежитие, ул.Промышленная, 7а | 3084 | 18 | 0,058454 |
| СТО | 1122 | 16 | 0,037732 |
| ул.Октябрьская, 3 | 301 | 18 | 0,006810 |
| МДДУ №19, ул.Октябрьская, 4а |  | 20 | 0,230000 |
| ЖЭУ-1 ул. Пионерская, д.3 мастерские | 93 | 18 | 0,002338 |
| ЖЭУ-1 ул. Октябрьская, д.1 | 283 | 18 | 0,008698 |
| ул. Пионерская, д.3 | 92,27 |  | 0,005984 |
| ЗАО "ШАНС" |  |  | 0,036652 |
| ул. Пионерская, д.4 ЗАО "Шанс" |  | 18 | 0,010626 |
| школа, ул.Пионерская, 12 |  | 16 | 0,490080 |
| Спорт. школа; ул.Строительная, 7а |  | 16 | 0,029170 |
| ул. Первомайская, д.2 |  | 16 | 0,049608 |
| адм.здание, ул. Строительная, д.12 | 806 | 18 | 0,020585 |
| мастерская, ул.Промышленная, д.5 | 3917 | 10 | 0,081724 |
| Администрация Пгп, ул.Октябрьская, 3 | 2098 | 18 | 0,045784 |
| помещение, ул.Октбрьская, 1 |  |  | 0,007316 |
| помещение; ул,Пионерская, 3 |  | 18 | 0,004935 |
| МБУ "Дом молодёжи"; ул.Промышленная, д.9 | 5557 | 16 | 0,098631 |
| Отдел охраны, ул. Строительная, д.12 |  | 18 | 0,005494 |
| опорный пункт; ул.Октябрьская, 1 |  |  | 0,006253 |
| Рынок, ул. Советская, 2 часть рынка |  | 15 | 0,016567 |
| Рынок, ул. Советская, 1 часть рынка |  | 15 | 0,011406 |
| Дежурная часть | 0,449877 | 15 | 0,001352 |
| Казарма |  | 18 | 0,264300 |
| Столовая |  | 16 | 0,068544 |
| Гараж |  | 10 | 0,049192 |
| КТП |  | 15 | 0,001676 |
| Склад |  | 10 | 0,025274 |
| Склад 2 |  | 10 | 0,039539 |
| Компания БН ж/д, ул.Промышленная, д.11, к.2(пристр. адм. здание) | 114538 | 18 | 0,012967 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 поз.3, 60кв. 5кж с мансардным этажом |  | 18 | 0,169000 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 поз.4, 40кв. 5кж с мансардным этажом |  | 18 | 0,096000 |
| Итого, отопление: |  |  | 7,753604 |
| ГВС | V(м3),S(м2) | Норма расх.ГВ | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| Магазин №145, ул.Первом., 2 |  | 65,00 | 0,000447 |
| Магазин №144, ул.Советская, 7 |  | 33,00 | 0,000454 |
| кафе "Мечта", ул.Октябрьская, 2 |  | 3,00 | 0,012375 |
| Пекарня, ул. Пионерская, д.5 |  | 7,00 | 0,000193 |
| МДДУ №19, ул.Октябрьская, 4а |  | 25,00 | 0,030938 |
| ЖЭУ-1 ул. Пионерская, д.3, мастерские |  | 11,00 | 0,000227 |
| ЖЭУ-1 ул. Октябрьская, д.1 |  | 5,00 | 0,000241 |
| Общежитие, ул.Промышленная, 7а |  | 105,00 | 0,050531 |
| ж/д, ул. Индустриальная д.26/2 |  | 120,00 | 0,026400 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.5 |  | 120,00 | 0,068475 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.4 |  | 120,00 | 0,068475 |
| ж/д, ул. Промышленная, д.11 |  | 120,00 | 0,104775 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.1 |  | 120,00 | 0,094875 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.2 |  | 120,00 | 0,188925 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.10 |  | 120,00 | 0,174900 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.6 | 112,00 | 120,00 | 0,084975 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.8 |  | 120,00 | 0,100650 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.9 |  | 120,00 | 0,081675 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.3 |  | 120,00 | 0,103125 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.4 |  | 120,00 | 0,151800 |
| ж/д, ул. Первомайская, д.1 |  | 120,00 | 0,165825 |
| ж/д; ул. Первомайская, д.2 |  | 120,00 | 0,181500 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.5 |  | 120,00 | 0,252450 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.6 |  | 120,00 | 0,075075 |
| ж/д, ул. Советская, д.1 |  | 120,00 | 0,078375 |
| ж/д, ул. Советская, д.3 |  | 120,00 | 0,167475 |
| ж/д, ул. Советская, д.5 |  | 120,00 | 0,089925 |
| ж/д, ул. Советская, д.6 |  | 120,00 | 0,097350 |
| ж/д, ул. Советская, д.7 |  | 120,00 | 0,204600 |
| ж/д, ул. Строительная, д.12 |  | 120,00 | 0,198825 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11а |  | 120,00 | 0,096525 |
| ул.Промышленная, д.7а |  | 120,00 | 0,120450 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 к.1 |  | 120,00 | 0,090750 |
| ж/д, ул.Промышленная, д11, к.2 |  | 120,00 | 0,058575 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.7 |  | 120,00 | 0,086625 |
| ул.Октябрьская, 1 |  | 5,00 | 0,000241 |
| Первомайская, 2 |  | 5,00 | 0,000344 |
| админ. здание; ул.Строительная, 12 |  | 5,00 | 0,000138 |
| мастерские |  | 11,00 | 0,000227 |
| парикмахерская |  | 33,00 | 0,000454 |
| Воинская часть 5491 Объект спецнужд (проект) |  |  | 0,025800 |
| Объект спецнужд (проект) |  |  | 0,025800 |
| Жилой дом (проект) |  |  | 0,264300 |
| Компания БН; ул.Промышленная, д.11 поз.3, 60кв. 5кж с мансардным этажом |  |  | 0,087000 |
| ул.Промышленная, д.11 поз.4, 40кв. 5кж с мансардным этажом |  |  | 0,027000 |
| Итого, ГВС |  | 3553 | 3,310182 |
| Итого: ГВС + отопление |  |  | 11,063786 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 11,063786 |

Котельная № 12

Таблица 5

| ЦО | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул.Дорожников, 3 | 365 | 18 | 0,047644 |
| ул.Дорожников, 5 | 1078 | 18 | 0,103667 |
| ул.Дорожников, 7 | 1821 | 18 | 0,133028 |
| ул.Дорожников, 2 | 1064 | 18 | 0,100950 |
| ул.Дорожников,6 | 1079 | 18 | 0,101492 |
| ул.Дорожников, 4 | 527 | 18 | 0,058595 |
| ул.Дорожников, 1 | 1064 | 18 | 0,099541 |
| Итого: отопление |  |  | 0,644917 |
| Горячее водоснабжение | Параметры |  |  |
|  | V(м3),S(м2) | Норма расхода ГВ | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул.Дорожников, 3 |  | 120 | 0,015675 |
| ул.Дорожников, 5 |  | 120 | 0,049500 |
| ул.Дорожников, 7 |  | 120 | 0,077550 |
| ул.Дорожников, 2 |  | 120 | 0,041250 |
| ул.Дорожников,6 |  | 120 | 0,051150 |
| ул.Дорожников, 1 |  | 120 | 0,043725 |
| ул.Дорожников, 4 |  | 120 | 0,016500 |
| мастерские, Дорожников, 7 |  | 11 | 0,000151 |
| мастерские, Дорожников, 7 |  | 11 | 0,000151 |
| Итого: ГВС |  |  | 0,295653 |
| Итого: ГВС + отопление |  |  | 0,940570 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,940570 |

Генеральным планом Панковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 6-8.

БМК 8 МВт

Таблица 6

| Потребители тепла | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ЦО |  |  |  |
| административно-бытовой корпус | 1370 | 18 | 0,029897 |
| склад 1 | 13302 | 10 | 0,321937 |
| склад 2 | 6318 | 10 | 0,151480 |
| Административное здание | 200 | 18,00 | 0,004324 |
| Бытовые помещения | 400 | 18,00 | 0,012180 |
| АБК | 428 | 18,00 | 0,008729 |
| Гараж | 883 | 15,00 | 0,019544 |
| Диспетчерская | 80 | 18,00 | 0,002277 |
| Диспетчерская, (Инд., 24) | 80 | 18,00 | 0,001632 |
| Мастерские, (Инд., 24) | 4582 | 15,00 | 0,101418 |
| АТЦ Произв.пом.(Инд.,11) | 569 | 18,00 | 0,009528 |
| АТЦ гараж на 10 маш. (Инд., 11) | 3832 | 10,00 | 0,091718 |
| АТЦ-гараж на 36 маш. (Инд., 11) | 3967 | 10,00 | 0,109702 |
| административное здание |  | 18,00 | 0,023295 |
| механический цех |  | 10,00 | 0,027375 |
| гаражи | 1126 | 10,00 | 0,032583 |
| контора (быт. помещения) | 135 | 18,00 | 0,002919 |
| слесарка-токарка |  | 10,00 | 0,011618 |
| быт.помещения | 330 | 18,00 | 0,009955 |
| гаражи 1 |  | 10,00 | 0,021611 |
| склад | 1228 | 15,00 | 0,041892 |
| столярный цех | 718 | 15,00 | 0,020215 |
| контора |  | 18,00 | 0,003934 |
| слесарная мастерская 1 | 381 | 15,00 | 0,008939 |
| слесарная мастерская 2 | 394 | 15,00 | 0,009244 |
| гараж | 3118 | 10,00 | 0,076948 |
| казарма | 4344 | 18,00 | 0,103026 |
| гараж, ул. Заводская д.1 |  | 10 | 0,009867 |
| заправка, ул.Индустриальная, 16 |  | 18,00 | 0,017601 |
| административное здание |  | 18 | 0,053051 |
| произв.-лабораторный корпус |  | 10 | 0,006560 |
| мастерские, (Инд., 24) |  | 15 | 0,248467 |
| проходная |  | 15 | 0,011149 |
| материально-технич. склад |  | 15 | 0,040736 |
| склад технич. обслуживания |  | 10 | 0,049242 |
| пункт технич. обслуживания |  | 15 | 0,272437 |
| административное здание | 4478 | 18 | 0,078168 |
| помещение для сторожей |  | 15 | 0,003418 |
| ремонтный цех |  | 15 | 0,094317 |
| механический цех | 931 | 15 | 0,021836 |
| Офисное помещение; ул.Индустриальная, 21 |  |  | 0,031829 |
| Итого, отопление: |  |  | 2,196598 |
| ГВС | Норма расх. ГВ | Кол-во пользов ГВС | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| ул. Заводская, 101 | 25,00 | 96 | 0,016500 |
| Итого, ГВС: | 25,00 | 96 | 0,016500 |
| ГВС + отопление |  |  | 2,213098 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 2,213098 |

БМК 12,5 МВт

Таблица 7

| Потребители тепла | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ЦО |  |  |  |
| АТC, Строительная 15 | 2408 | 18 | 0,052964 |
| фил.ЖКХ, АДС (Стр., 9) | 1251 | 18 | 0,031448 |
| фил.ЖКХ, АУП пр.пом. (Стр.,9) | 218 | 18 | 0,005480 |
| склад (Стр., 9) | 345 | 15 | 0,008094 |
| ЖЭУ-1 произв. пом.(Стр., 9) | 469 | 18 | 0,011790 |
| Итого, отопление: |  |  | 0,109776 |
| ГВС | Норма расхода ГВ | Кол-во пользователей ГВС | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| Аварийка, Стр., 9 | 11,0 | 4 | 0,000303 |
| фил. ЖКХ, АУП пр.пом. (Стр., 9) | 5,0 | 1 | 0,000034 |
| ЖЭУ-1 произв. пом.(Стр., 9) | 11,0 | 3 | 0,000227 |
| ГВС (население) | 120,00 | 5 | 0,004125 |
| Итого, ГВС: | 147,00 | 13 | 0,004689 |
| ГВС + отопление |  |  | 0,114465 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,114465 |

БМК 15 МВт

Таблица 8

| ЦО | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ул. Индустриальная д.26/2 | 613 | 18 | 0,066618 |
| СТО | 1122 | 16 | 0,037732 |
| мастерская, ул.Промышленная, д.5 | 3917 | 10 | 0,081724 |
| Дежурная часть | 0,449877 | 15 | 0,001352 |
| Казарма |  | 18 | 0,264300 |
| Столовая |  | 16 | 0,068544 |
| Гараж |  | 10 | 0,049192 |
| КТП |  | 15 | 0,001676 |
| Склад |  | 10 | 0,025274 |
| Склад 2 |  | 10 | 0,039539 |
| Итого, отопление: |  |  | 0,635951 |
| ГВС | V(м3),S(м2) | Норма расх.ГВ | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| ж/д, ул. Индустриальная д.26/2 |  | 120,00 | 0,026400 |
| мастерские |  | 11,00 | 0,000227 |
| Итого, ГВС |  | 131,00 | 0,026627 |
| Итого: ГВС + отопление |  |  | 0,662578 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,662578 |

Генеральным планом Панковского городского поселения не предусмотрено изменения производственных зон.

г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия данных.

# 2. Существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В таблице 10 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Панковского городского поселения.

БМК 8 МВт

Таблица 10

| Потребители тепла | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ЦО |  |  |  |
| ж/д, ул. Заводская, 91 | 13650 | 18 | 0,258709 |
| ж/д, ул. Заводская, 92 | 13364 | 18 | 0,253288 |
| ж/д ул.Индустриальная 25а | 1439 | 18 | 0,165838 |
| ж/д, ул. Заводская , 89 | 8009 | 18 | 0,168205 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 5 | 16918 | 18 | 0,320647 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 3 | 13412 | 18 | 0,254198 |
| ж/д, ул. Заводская, 100 | 17268 | 18 | 0,327281 |
| ж/д, ул. Заводская, 84 | 1657 | 18 | 0,132313 |
| ж/д, ул. Заводская, 15 | 627 | 18 | 0,068456 |
| ж/д, ул. Заводская, 80 | 633 | 18 | 0,071864 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 1 | 14142 | 18 | 0,268030 |
| ж/д, ул. Заводская, 56 | 261 | 18 | 0,045763 |
| Центр врач. Практики; ул.Заводская, 101 | 180 | 20 | 0,003781 |
| административно-бытовой корпус | 1370 | 18 | 0,029897 |
| склад 1 | 13302 | 10 | 0,321937 |
| склад 2 | 6318 | 10 | 0,151480 |
| Административное здание | 200 | 18,00 | 0,004324 |
| Бытовые помещения | 400 | 18,00 | 0,012180 |
| АБК | 428 | 18,00 | 0,008729 |
| Гараж | 883 | 15,00 | 0,019544 |
| Диспетчерская | 80 | 18,00 | 0,002277 |
| Диспетчерская, (Инд., 24) | 80 | 18,00 | 0,001632 |
| Мастерские, (Инд., 24) | 4582 | 15,00 | 0,101418 |
| АТЦ Произв.пом.(Инд.,11) | 569 | 18,00 | 0,009528 |
| АТЦ гараж на 10 маш. (Инд., 11) | 3832 | 10,00 | 0,091718 |
| АТЦ-гараж на 36 маш. (Инд., 11) | 3967 | 10,00 | 0,109702 |
| административное здание |  | 18,00 | 0,023295 |
| механический цех |  | 10,00 | 0,027375 |
| гаражи | 1126 | 10,00 | 0,032583 |
| контора (быт. помещения) | 135 | 18,00 | 0,002919 |
| слесарка-токарка |  | 10,00 | 0,011618 |
| быт.помещения | 330 | 18,00 | 0,009955 |
| гаражи 1 |  | 10,00 | 0,021611 |
| склад | 1228 | 15,00 | 0,041892 |
| столярный цех | 718 | 15,00 | 0,020215 |
| контора |  | 18,00 | 0,003934 |
| слесарная мастерская 1 | 381 | 15,00 | 0,008939 |
| слесарная мастерская 2 | 394 | 15,00 | 0,009244 |
| гараж | 3118 | 10,00 | 0,076948 |
| казарма | 4344 | 18,00 | 0,103026 |
| гараж, ул. Заводская д.1 |  | 10 | 0,009867 |
| заправка, ул.Индустриальная, 16 |  | 18,00 | 0,017601 |
| ул. Заводская, 101 |  | 20,00 | 0,076752 |
| административное здание |  | 18 | 0,053051 |
| произв.-лабораторный корпус |  | 10 | 0,006560 |
| мастерские, (Инд., 24) |  | 15 | 0,248467 |
| проходная |  | 15 | 0,011149 |
| материально-технич. склад |  | 15 | 0,040736 |
| склад технич. обслуживания |  | 10 | 0,049242 |
| пункт технич. обслуживания |  | 15 | 0,272437 |
| административное здание | 4478 | 18 | 0,078168 |
| помещение для сторожей |  | 15 | 0,003418 |
| ремонтный цех |  | 15 | 0,094317 |
| механический цех | 931 | 15 | 0,021836 |
| Офисное помещение; ул.Индустриальная, 21 |  |  | 0,031829 |
| Планируется строительство 4 многоквартирных дома на зу с КН 53:11:2600107:200 | - | - | - |
| Планируется строительство магазина на зу с КН 53:11:2600107:672 | - | - | - |
| Итого, отопление: |  |  | 4,611723 |
| ГВС | Норма расх. ГВ | Кол-во пользов ГВС | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| ул. Заводская, 101 | 25,00 | 96 | 0,016500 |
| Центр врач. практики; ул.Заводская, 101 | 5,20 | 15 | 0,000536 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 3 | 120,00 | 190 | 0,156750 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 1 | 120,00 | 184 | 0,151800 |
| ж/д, ул. Индустриальная, 5 | 120,00 | 224 | 0,184800 |
| ж/д, ул. Заводская, 100 | 120,00 | 196 | 0,161700 |
| ж/д, ул. Заводская , 84 | 120,00 | 81 | 0,066825 |
| ж/д, ул. Заводская, 91 | 120,00 | 172 | 0,141900 |
| ж/д, ул. Заводская, 92 | 120,00 | 163 | 0,134475 |
| ж/д, ул. Заводская , 89 | 120,00 | 107 | 0,088275 |
| Итого, ГВС: | 990,2 | 1428 | 1,103561 |
| ГВС + отопление |  |  | 5,715284 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 5,715284 |

БМК 12,5 МВт

Таблица 11

| Потребители тепла | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ЦО |  |  |  |
| ж/д, Строительная 10 | 763 | 18 | 0,075845 |
| ж/д, Строительная 11 | 751 | 18 | 0,077832 |
| ж/д, Строительная 13 | 4208 | 18 | 0,305693 |
| ж/д, Строительная 5 | 522 | 18 | 0,058037 |
| ж/д, Строительная 6 | 524 | 18 | 0,056593 |
| ж/д, Строительная 7 | 510 | 18 | 0,057690 |
| ж/д, Строительная 7а | 1408 | 18 | 0,130020 |
| ж/д, Строительная 8 | 635 | 18 | 0,059758 |
| ж/д, Строительная 8а | 926 | 18 | 0,095076 |
| ж/д, Строительная 3 | 1764 | 18 | 0,156419 |
| ж/д, Индустриальная, 2 | 9189 | 18 | 0,686556 |
| ж/д, Индустриальная, 4 | 2623 | 18 | 0,201993 |
| ж/д, Индустриальная, 4/1 | 1929 | 18 | 0,176402 |
| ж/д, Индустриальная, 6 | 4765 | 18 | 0,401899 |
| ж/д, Индустриальная, 8 | 4217 | 18 | 0,350783 |
| ж/д, Индустриальная, 10 | 2430 | 18 | 0,212749 |
| ж/д, Индустриальная, 12 | 4225 | 18 | 0,306262 |
| ж/д, Индустриальная, 6к. 2 | 3412 | 18 | 0,288882 |
| ул.Индустриальная, д.2 |  | 18 | 0,014476 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.3 | 63 | 18 | 0,007941 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.2 | 205 | 18 | 0,008451 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.1 | 166 | 18 | 0,007122 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.4 | 227 | 18 | 0,009247 |
| почтамп, ул.Строительна, 15 | 554 | 18 | 0,012089 |
| АТC, Строительная 15 | 2408 | 18 | 0,052964 |
| фил.ЖКХ, АДС (Стр., 9) | 1251 | 18 | 0,031448 |
| фил.ЖКХ, АУП пр.пом. (Стр.,9) | 218 | 18 | 0,005480 |
| склад (Стр., 9) | 345 | 15 | 0,008094 |
| ЖЭУ-1 произв. пом.(Стр., 9) | 469 | 18 | 0,011790 |
| Магазин;ул.Строительная, 9 |  |  | 0,005537 |
| Строительная, 1З, амбул. | 775 | 20 | 0,015357 |
| Индустриальная,4, амбул. |  | 20 | 0,012782 |
| ул.Строительная, 7б | 576 | 18 | 0,012452 |
| аптека №104, Индустриальная, 2 | 126 | 18 | 0,002724 |
| маг."Квартал", ул.Строительная, 14а | 832 | 15 | 0,014828 |
| Планируется строительство многоквартирного дома на зу с КН 53:11:2600105:1360 | - | - | - |
| Планируется строительство многоквартирного дома на зу с КН 53:11:2600105:15 | - | - | - |
| Планируется строительство магазина на зу с КН 53:11:2600105:1915 | - | - | - |
| Итого, отопление: |  |  | 3,931271 |
| ГВС | Норма расхода ГВ | Кол-во пользователей ГВС | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| Аварийка, Стр., 9 | 11,0 | 4 | 0,000303 |
| фил. ЖКХ, АУП пр.пом. (Стр., 9) | 5,0 | 1 | 0,000034 |
| ЖЭУ-1 произв. пом.(Стр., 9) | 11,0 | 3 | 0,000227 |
| Строительная, 1З, амбул. | 5,2 | 10 | 0,000358 |
| Индустриальная, 4, амбул. | 5,2 | 10 | 0,000358 |
| АТC, Строительная 15 | 5,0 | 2 | 0,000069 |
| ГВС (население) | 120,00 | 5 | 0,004125 |
| ж/д, Строительная 10 | 120,0 | 51 | 0,042075 |
| ж/д, Строительная 11 | 120,0 | 36 | 0,029700 |
| ж/д, Строительная 13 | 120,0 | 210 | 0,173250 |
| ж/д, Строительная 5 | 120,0 | 35 | 0,028875 |
| ж/д, Строительная 6 | 120,0 | 29 | 0,023925 |
| ж/д, Строительная 7 | 120,0 | 32 | 0,026400 |
| ж/д, Строительная 7а | 120,0 | 66 | 0,054450 |
| ж/д, Строительная 8 | 120,0 | 41 | 0,033825 |
| ж/д, Строительная 8а | 120,0 | 46 | 0,037950 |
| ж/д, Строительная 3 | 120,0 | 64 | 0,052800 |
| ж/д, Индустриальная, 2 | 120,0 | 497 | 0,410025 |
| ж/д, Индустриальная, 4 | 120,0 | 141 | 0,116325 |
| ж/д, Индустриальная, 4/1 | 120,0 | 76 | 0,062700 |
| ж/д, Индустриальная, 6 | 120,0 | 244 | 0,201300 |
| ж/д, Индустриальная, 8 | 120,0 | 211 | 0,174075 |
| ж/д, Индустриальная, 10 | 120,0 | 127 | 0,104775 |
| ж/д, Индустриальная, 12 | 120,0 | 203 | 0,167475 |
| ж/д, Индустриальная, 6, к.2 | 120,0 | 139 | 0,114675 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.3 | 120,0 | 4 | 0,003300 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.2 | 120,0 | 3 | 0,002475 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.1 | 120,0 | 2 | 0,001650 |
| ж/д, Индустриальная, 10а, кв.4 | 120,0 | 3 | 0,002475 |
| ул.Индустриальная, 2 | 65,0 | 6 | 0,002681 |
| Итого, ГВС: | 2867 | 2301 | 1,872654 |
| ГВС + отопление |  |  | 5,803925 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 5,803925 |

БМК 15 МВт

Таблица 12

| ЦО | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| ул. Индустриальная д.26/2 | 613 | 18 | 0,066618 |
| ул. Пионерская, д.5 | 1365 | 18 | 0,131539 |
| ул. Пионерская, д.4 | 1445 | 18 | 0,185439 |
| ул. Промышленная, д.11 | 2359 | 18 | 0,214760 |
| ул. Октябрьская, д.1 | 1712 | 18 | 0,158499 |
| ул. Октябрьская, д.2 | 4260 | 18 | 0,335829 |
| ул. Пионерская, д.10 | 4046 | 18 | 0,340548 |
| ул. Пионерская, д.6 | 1752 | 18 | 0,151009 |
| ул. Пионерская, д.8 | 1733 | 18 | 0,152366 |
| ул. Пионерская, д.9 | 2037 | 18 | 0,197118 |
| ул. Пионерская, д.3 | 1780 | 18 | 0,174134 |
| ул. Октябрьская, д.4 | 3385 | 18 | 0,236982 |
| ул. Первомайская, д.1 | 3370 | 18 | 0,236992 |
| ул. Первомайская, д.2 | 4045 | 18 | 0,331383 |
| ул. Октябрьская, д.5 | 5424 | 18 | 0,360392 |
| ул. Октябрьская, д.6 | 1772 | 18 | 0,142090 |
| ул. Советская, д.1 | 1792 | 18 | 0,157581 |
| ул. Советская, д.3 | 3441 | 18 | 0,228328 |
| ул. Советская, д.5 | 1803 | 18 | 0,158002 |
| ул. Советская, д.6 | 1961 | 18 | 0,163904 |
| ул. Советская, д.7 | 4408 | 18 | 0,361737 |
| ул. Строительная, д.12 | 4341 | 18 | 0,329006 |
| Промышленная, д.11а | 2115 | 18 | 0,172186 |
| ул.Промышленная, д.7а | 9252 | 18 | 0,175355 |
| ул.Промышленная, д.11 к.1 |  | 18 | 0,211057 |
| Промышленная, д.11 к.2 | 12722 | 18 | 0,243075 |
| ул. Пионерская, д.7 |  |  | 0,151009 |
| Магазин №145, ул.Первомайская, 2 | 760 | 15 | 0,014693 |
| кафе "Мечта", ул.Октябрьская, 2 | 880 | 16 | 0,014797 |
| магазин №144; Советская, 7 | 824 | 15 | 0,013552 |
| Магазин по ул. Пионерская №10 |  | 15 | 0,010876 |
| Магазин по ул. Пионерская №5 |  | 15 | 0,004288 |
| ул. Пионерская, д.5 Пекарня |  | 15 | 0,006207 |
| Учебный корпус | 9459 | 18 | 0,168016 |
| Учебные мастерские | 2328 | 16 | 0,039513 |
| Общежитие, ул.Промышленная, 7а | 3084 | 18 | 0,058454 |
| СТО | 1122 | 16 | 0,037732 |
| ул.Октябрьская, 3 | 301 | 18 | 0,006810 |
| МДДУ №19, ул.Октябрьская, 4а |  | 20 | 0,230000 |
| ЖЭУ-1 ул. Пионерская, д.3 мастерские | 93 | 18 | 0,002338 |
| ЖЭУ-1 ул. Октябрьская, д.1 | 283 | 18 | 0,008698 |
| ул. Пионерская, д.3 | 92,27 |  | 0,005984 |
| ЗАО "ШАНС" |  |  | 0,036652 |
| ул. Пионерская, д.4 ЗАО "Шанс" |  | 18 | 0,010626 |
| школа, ул.Пионерская, 12 |  | 16 | 0,490080 |
| Спорт. школа; ул.Строительная, 7а |  | 16 | 0,029170 |
| ул. Первомайская, д.2 |  | 16 | 0,049608 |
| адм.здание, ул. Строительная, д.12 | 806 | 18 | 0,020585 |
| мастерская, ул.Промышленная, д.5 | 3917 | 10 | 0,081724 |
| Администрация Пгп, ул.Октябрьская, 3 | 2098 | 18 | 0,045784 |
| помещение, ул.Октбрьская, 1 |  |  | 0,007316 |
| помещение; ул,Пионерская, 3 |  | 18 | 0,004935 |
| МБУ "Дом молодёжи"; ул.Промышленная, д.9 | 5557 | 16 | 0,098631 |
| Отдел охраны, ул. Строительная, д.12 |  | 18 | 0,005494 |
| опорный пункт; ул.Октябрьская, 1 |  |  | 0,006253 |
| Рынок, ул. Советская, 2 часть рынка |  | 15 | 0,016567 |
| Рынок, ул. Советская, 1 часть рынка |  | 15 | 0,011406 |
| Дежурная часть | 0,449877 | 15 | 0,001352 |
| Казарма |  | 18 | 0,264300 |
| Столовая |  | 16 | 0,068544 |
| Гараж |  | 10 | 0,049192 |
| КТП |  | 15 | 0,001676 |
| Склад |  | 10 | 0,025274 |
| Склад 2 |  | 10 | 0,039539 |
| Компания БН ж/д, ул.Промышленная, д.11, к.2(пристр. адм. здание) | 114538 | 18 | 0,012967 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 поз.3, 60кв. 5кж с мансардным этажом |  | 18 | 0,169000 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 поз.4, 40кв. 5кж с мансардным этажом |  | 18 | 0,096000 |
| Итого, отопление: |  |  | 7,753604 |
| ГВС | V(м3),S(м2) | Норма расх.ГВ | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| Магазин №145, ул.Первом., 2 |  | 65,00 | 0,000447 |
| Магазин №144, ул.Советская, 7 |  | 33,00 | 0,000454 |
| кафе "Мечта", ул.Октябрьская, 2 |  | 3,00 | 0,012375 |
| Пекарня, ул. Пионерская, д.5 |  | 7,00 | 0,000193 |
| МДДУ №19, ул.Октябрьская, 4а |  | 25,00 | 0,030938 |
| ЖЭУ-1 ул. Пионерская, д.3, мастерские |  | 11,00 | 0,000227 |
| ЖЭУ-1 ул. Октябрьская, д.1 |  | 5,00 | 0,000241 |
| Общежитие, ул.Промышленная, 7а |  | 105,00 | 0,050531 |
| ж/д, ул. Индустриальная д.26/2 |  | 120,00 | 0,026400 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.5 |  | 120,00 | 0,068475 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.4 |  | 120,00 | 0,068475 |
| ж/д, ул. Промышленная, д.11 |  | 120,00 | 0,104775 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.1 |  | 120,00 | 0,094875 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.2 |  | 120,00 | 0,188925 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.10 |  | 120,00 | 0,174900 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.6 | 112,00 | 120,00 | 0,084975 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.8 |  | 120,00 | 0,100650 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.9 |  | 120,00 | 0,081675 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.3 |  | 120,00 | 0,103125 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.4 |  | 120,00 | 0,151800 |
| ж/д, ул. Первомайская, д.1 |  | 120,00 | 0,165825 |
| ж/д; ул. Первомайская, д.2 |  | 120,00 | 0,181500 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.5 |  | 120,00 | 0,252450 |
| ж/д, ул. Октябрьская, д.6 |  | 120,00 | 0,075075 |
| ж/д, ул. Советская, д.1 |  | 120,00 | 0,078375 |
| ж/д, ул. Советская, д.3 |  | 120,00 | 0,167475 |
| ж/д, ул. Советская, д.5 |  | 120,00 | 0,089925 |
| ж/д, ул. Советская, д.6 |  | 120,00 | 0,097350 |
| ж/д, ул. Советская, д.7 |  | 120,00 | 0,204600 |
| ж/д, ул. Строительная, д.12 |  | 120,00 | 0,198825 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11а |  | 120,00 | 0,096525 |
| ул.Промышленная, д.7а |  | 120,00 | 0,120450 |
| ж/д, ул.Промышленная, д.11 к.1 |  | 120,00 | 0,090750 |
| ж/д, ул.Промышленная, д11, к.2 |  | 120,00 | 0,058575 |
| ж/д, ул. Пионерская, д.7 |  | 120,00 | 0,086625 |
| ул.Октябрьская, 1 |  | 5,00 | 0,000241 |
| Первомайская, 2 |  | 5,00 | 0,000344 |
| админ. здание; ул.Строительная, 12 |  | 5,00 | 0,000138 |
| мастерские |  | 11,00 | 0,000227 |
| парикмахерская |  | 33,00 | 0,000454 |
| Воинская часть 5491 Объект спецнужд (проект) |  |  | 0,025800 |
| Объект спецнужд (проект) |  |  | 0,025800 |
| Жилой дом (проект) |  |  | 0,264300 |
| Компания БН; ул.Промышленная, д.11 поз.3, 60кв. 5кж с мансардным этажом |  |  | 0,087000 |
| ул.Промышленная, д.11 поз.4, 40кв. 5кж с мансардным этажом |  |  | 0,027000 |
| Итого, ГВС |  | 3553 | 3,310182 |
| Итого: ГВС + отопление |  |  | 11,063786 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 11,063786 |

Котельная № 12

Таблица 13

| ЦО | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул.Дорожников, 3 | 365 | 18 | 0,047644 |
| ул.Дорожников, 5 | 1078 | 18 | 0,103667 |
| ул.Дорожников, 7 | 1821 | 18 | 0,133028 |
| ул.Дорожников, 2 | 1064 | 18 | 0,100950 |
| ул.Дорожников,6 | 1079 | 18 | 0,101492 |
| ул.Дорожников, 4 | 527 | 18 | 0,058595 |
| ул.Дорожников, 1 | 1064 | 18 | 0,099541 |
| Итого: отопление |  |  | 0,644917 |
| Горячее водоснабжение | Параметры |  |  |
|  | V(м3),S(м2) | Норма расхода ГВ | Макс. часовая нагрузка (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул.Дорожников, 3 |  | 120 | 0,015675 |
| ул.Дорожников, 5 |  | 120 | 0,049500 |
| ул.Дорожников, 7 |  | 120 | 0,077550 |
| ул.Дорожников, 2 |  | 120 | 0,041250 |
| ул.Дорожников,6 |  | 120 | 0,051150 |
| ул.Дорожников, 1 |  | 120 | 0,043725 |
| ул.Дорожников, 4 |  | 120 | 0,016500 |
| мастерские, Дорожников, 7 |  | 11 | 0,000151 |
| мастерские, Дорожников, 7 |  | 11 | 0,000151 |
| Итого: ГВС |  |  | 0,295653 |
| Итого: ГВС + отопление |  |  | 0,940570 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,940570 |

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Отопление частных индивидуальных домов и осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом, газовом или жидком топливе.

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Панковском городском поселении представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 | 5,65 | 5,47 | 4,47 | 1 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 | 9,65 | 10,3241 | 6,32 | 4 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 | 11,6 | 11,56 | 10,76 | 0,8 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 | 1,47 | 1,3277 | 0,945 | 0,3232 |
| Итого: | 33,13 | 28,37 | 28,6818 | 22,495 | 6,1232 |

Дефицит тепловой мощности на источниках не отмечается.

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более поселений, на территории Панковского городского поселения отсутствуют.

га) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица 15

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 5,65 | 5,65 | - |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 9,65 | 9,65 | - |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 11,6 | 11,6 | - |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 1,47 | 1,47 | - |

гб) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица 16

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 | 1 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 | 4 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 | 0,8 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 | 0,3232 |

гв) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Таблица 17

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | Нет |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | Нет |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | Нет |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | Нет |

гг) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица 18

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | перспективные |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 5,65 | 5,65 | - |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 9,65 | 9,65 | - |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 11,6 | 11,6 | - |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 1,47 | 1,47 | - |

гд) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2024 год и фактическому полезному отпуску за 2022 год

Таблица 19

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год, (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год, (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Панковское городское поселение | 39 870,15 | 31 512,66 | 131 200,84 | 8 357,49 | 38 751,13 | 30 291,52 | 132 803,93 | 8 459,61 |
| Котельная БМК №1- 8 мВт Панковка,Заводская | 8 414,26 | 7 069,11 | 21 116,92 | 1 345,15 | 7 558,15 | 6 201,23 | 21 301,80 | 1 356,92 |
| Котельная БМК № 16-12,5мВт Панковка,Строительная | 11 110,70 | 8 541,99 | 40 325,20 | 2 568,72 | 10 917,82 | 8 308,46 | 40 963,18 | 2 609,35 |
| Котельная БМК №1А- 15 мВт Панковка,Промышленная | 18 911,04 | 14 810,41 | 64 374,10 | 4 100,63 | 18 842,62 | 14 692,01 | 65 158,70 | 4 150,61 |
| Котельная №12 Панковка,Дорожников | 1 434,15 | 1 091,15 | 5 384,63 | 343,00 | 1 432,54 | 1 089,82 | 5 380,25 | 342,72 |

ге) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Таблица 20

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | Нет |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | Нет |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | Нет |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | Нет |

гж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Таблица 21

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 6,88 | 1 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 10,75 | 4 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 12,9 | 0,8 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 2,60 | 0,3232 |

гз) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки на 2021 год

Таблица 22

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям (реализация), в том числе: | Гкал | 7984,97 |
| население : | Гкал | 6465,56 |
| - на отопление | Гкал | 4837,20 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 1628,36 |
| бюджетные организации: | Гкал | 606,16 |
| - на отопление | Гкал | 567,02 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 39,14 |
| прочие : | Гкал | 913,25 |
| - на отопление | Гкал | 913,25 |
| - горячее водоснабжение | Гкал |  |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям (реализация), в том числе: | Гкал | 11960,45 |
| население : | Гкал | 11516,17 |
| - на отопление | Гкал | 8345,40 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 3170,77 |
| бюджетные организации: | Гкал | 141,10 |
| - на отопление | Гкал | 105,60 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 35,50 |
| прочие : | Гкал | 303,18 |
| - на отопление | Гкал | 295,42 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 7,76 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям (реализация), в том числе: | Гкал | 20202,77 |
| население : | Гкал | 17140,62 |
| - на отопление | Гкал | 12259,56 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 4881,06 |
| бюджетные организации: | Гкал | 2757,50 |
| - на отопление | Гкал | 2652,94 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 104,56 |
| прочие : | Гкал | 304,65 |
| - на отопление | Гкал | 297,61 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 7,04 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям (реализация), в том числе: | Гкал | 1561,02 |
| население : | Гкал | 1561,02 |
| - на отопление | Гкал | 1091,28 |
| - горячее водоснабжение | Гкал | 469,74 |
| бюджетные организации: | Гкал |  |
| - на отопление | Гкал |  |
| - горячее водоснабжение | Гкал |  |
| прочие : | Гкал |  |
| - на отопление | Гкал |  |
| - горячее водоснабжение | Гкал |  |

д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.C;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

# 3.Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 23

| Наименование котельной, адрес | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 221,88 | 266,5 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 229,26 | 611,0 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 403,51 | 611,0 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 34,81 | 250,0 |

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование котельной, адрес | Max Производительность установки, м3/час |
| --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | 266,5 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | 611,0 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | 611,0 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | 250,0 |

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

# 4.Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Обновленная редакция Генерального плана Панковского городского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения Панковского городского поселения является сохранение существующей организации теплоснабжения с постепенным обновлением оборудования и сооружений и развитие систем тепловых сетей под планируемое строителство.

# 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Освоение территорий Панковского городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии, не планируется.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей не планируются.

в) Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Панковского городского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в Панковском городском поселении источниках теплоснабжения.

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации теплоисточников включает:

- прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой изоляции;

- осуществление модернизации и реконструкции котельной №12.

С учетом перспективных тепловых нагрузок общая годовая потребность в топливе для централизованного теплоснабжения Панковского городского поселения составит 7590,35 т у.т. (таблица 25).

Таблица 25

| Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | газ | 174,91 | 1585,69 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | газ | 158,80 | 1921,34 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | газ | 164,42 | 3464,49 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | газ | 194,72 | 310,75 |
| Итого: |  |  | 7279,27 |

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Панковского городского поселения отсутствуют.

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории Панковского городского поселения отсутствуют.

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных Панковского городского поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены, так как на территории Панковского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 95/70 гр.С на всех источниках тепловой энергии Панковского городского поселения. Изменение данного графика схемой не предусмотрено.

Таблица 26

| Температура наружного воздуха | Температура воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |
| 10 | 36,4 | 32 |
| 9 | 38 | 33 |
| 8 | 40,3 | 34,5 |
| 7 | 42,1 | 35,5 |
| 6 | 44 | 37 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,1 | 39,4 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,7 | 41,7 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54 | 44 |
| -1 | 55,6 | 45 |
| -2 | 57,2 | 46,1 |
| -3 | 58,8 | 47,2 |
| -4 | 60,4 | 48,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,9 | 50,3 |
| -7 | 65,5 | 51,3 |
| -8 | 66,8 | 52,3 |
| -9 | 68,3 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 72,9 | 56,3 |
| -13 | 74,4 | 57,3 |
| -14 | 76 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61 |
| -18 | 81,9 | 62 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,3 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,6 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,5 | 69,1 |
| -27 | 95 | 70 |

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 9.

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Панковском городском поселении существующими источниками тепловой энергии в качестве основного топлива используется газ, уголь. Реконструкция данных источников тепловой энергии предусматривает сохранение используемых видов топлива.

Использование возобновляемых источников энергии при реконструкции существующих источников тепловой энергии схемой не предусмотрено.

# 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Панковского городского поселения отсутствуют и в период реализации схемы не предвидятся.

б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку схемой теплоснабжения не предусмотрено.

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения.

Зоны действия существующих источников тепловой энергии в Панковском городском поселении расположены рядом друг с другом.

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения, реализации Схемы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Панковского городского поселения также включает инженерно-техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

# 7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не предусматривается.

б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не предусматривается.

# 8. Перспективные топливные балансы

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы теплоисточников Панковского городского поселения представлены в таблице 27. Теплоисточники Панковского городского поселения не оборудованы сооружениями по хранению резервного топлива.

Таблица 27

| Наименование котельной | Потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  | Максимальное часовое | Годовое | Максимальное часовое | Годовое |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | - 0,371 | - 1562,73 | - 0,039 | - 100,68 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | - 0,450 | - 1922,74 | - 0,073 | - 187,34 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | - 0,774 | - 3315,88 | - 0,112 | - 283,71 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | - 0,072 | - 315,93 | - 0,016 | - 44,98 |
| Итого: | 1,667 | 7117,28 | 0,24 | 616,71 |

б) Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 28. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории Панковского городского поселения не используются.

Таблица 28

| Наименование котельной | Вид топлива | Значение низшей теплоты сгорания топлива, |
| --- | --- | --- |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | газ | 8113 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | газ | 8113 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | газ | 8113 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | газ | 8113 |

г) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории Панковского городского поселения основным видом топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения является газ.

д) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

На территории Панковского городского поселения приоритетными направлениями развитием топливного баланса являются:

- развитие системы теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- обеспечение достаточными, но не избыточными резервами мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- обеспечение сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения;

- обеспечение соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

# 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панковского городского  поселения на 2012-2022 годы, утвержденной решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 25.12.2014г. №143 Панковском городском поселении  в период до 2022 года планируется следующие виды работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

- Капитальный ремонт внутренней разводки ГВС блок-модульных котельных на трубопроводы из нержавеющей стали на сумму 1949 тыс. руб.;

Развитие системы центрального теплоснабжения планируется за счет строительства новых объектов жилищного и социально-бытового обслуживания.

На территории рп. Панковка планируется строительство:

-  4 многоквартирных домов на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 8МВт, расположенной на ул. Заводская,

- многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1360, расположенный по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт

- жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:15, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

- строительство 2 магазинов: на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:672, расположенного по адресу: рп. Панковка, ул. Заводская, в данном случае осуществлена врезка в тепловые сети, подключенные  к котельной БМК 8МВт, на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1915, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

- строительство поликлиники на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2017 г. №837/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 г. №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панковского городского  поселения на 2012-2022 годы, утвержденной решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 25.12.2014г. №143 Панковском городском поселении  в период до 2022 года планируется следующие виды работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

- Замена 230 м тепловых сетей ЦО на новые в ППУ изоляции от котельной БМК-15МВт до ТК-1 на сумму 1880 тыс. руб.;

- Замена 300 м тепловых сетей  ГВС на полипропилен от котельной  15МВт до ТК-2 на сумму 2115 тыс. руб.;

- Замена 560 м тепловых сетей ЦО  на  ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Пионерская,9 на сумму 1112,82 тыс. руб.;

- Замена 600 м тепловых сетей ЦО  на  ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,4 на сумму 1200 тыс. руб.;

- Замена 130 м тепловых сетей ГВС на полипропилен от ж/д№4 до ж/д №2 по ул.Индустриальная на сумму 388 тыс. руб.;

- Замена 230 м тепловых сетей  ЦО на ППУ-ПЭ к ж/д №56 по ул.Заводская на сумму 450 тыс. руб.

- Замена 1400 м тепловых сетей ЦО  на  ППУ -ПЭ от Ул.Мелиораторов,3 до ул.Промышленная на сумму 3330 тыс. руб.;

- Замена 520 м тепловых сетей ЦО на  ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,8 на сумму 1100 тыс. руб.;

- Замена 460 м тепловых сетей ЦО  на  ППУ-ПЭ от ж/д №8 ул.Индустриальная до ж/д №6 ул.Индустриальная на сумму 900 тыс. руб.

- Замена 1025 м тепловых сетей ЦО на  ППУ-ПЭ от БМК -12,5МВт до ул.Строительная на сумму 2050 тыс. руб.;

- Замена 1600 м тепловых сетей ЦО на  ППУ-ПЭ от врезки в магистраль  ж/д №11 ул.Промышленная до ж/д №26а по ул.Индустриальная на сумму 3000 тыс. руб.;

- Замена 540 м тепловых сетей ЦО  на  ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ж/д №4 до ж/д №5 по ул.Пионерская на сумму 920 тыс. руб.;

- Замена 650 м теплосетей ЦО и ГВС  на новые в ППУ изоляции и полипропилен  от ж/д № 5 по ул.Советская до ж/д №1 по ул.Первомайская на сумму 1321,64 тыс. руб.

Развитие системы центрального теплоснабжения планируется путем проектирования и строительства новых участков сетей при строительстве новых объектов жилищного и социально-бытового обслуживания.

На территории рп. Панковка планируется строительство:

-  4 многоквартирных домов на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 8МВт, расположенной на ул. Заводская,

- многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1360, расположенный по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт

- жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:15, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

- строительство 2 магазинов: на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:672, расположенного по адресу: рп. Панковка, ул. Заводская, в данном случае осуществлена врезка в тепловые сети, подключенные  к котельной БМК 8МВт, на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1915, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

- строительство поликлиники на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2017 г. №837/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 г. №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

На территории Панковского городского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

е) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

На территории Панковского городского поселения на 2019 год выполнены работы:

- замена 230 м тепловых сетей ЦО на новые в ППУ изоляции от котельной БМК-15МВт до ТК-1 на сумму 1880 тыс. руб.;

- Замена 300 м тепловых сетей ГВС на полипропилен от котельной 15МВт до ТК-2 на сумму 2115 тыс. руб.;

- Замена 560 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Пионерская,9 на сумму 1112,82 тыс. руб. - заменено;

- Замена 600 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,4 на сумму 1200 тыс. руб. - заменено;

- Замена 130 м тепловых сетей ГВС на полипропилен отж/д №4 корп.1 -96 м. - заменено до ж/д №2 по ул.Индустриальная на сумму 388 тыс. руб.;

- Замена 230 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ к ж/д №56 по ул.Заводская на сумму 450 тыс. руб.

- Замена 1400 м тепловых сетей ЦО на ППУ -ПЭ от Ул.Мелиораторов,3 до ул.Промышленная на сумму 3330 тыс. руб.;

- Замена 520 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,8 на сумму 1100 тыс. руб.;

- Замена 460 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от ж/д №8 ул.Индустриальная до ж/д №6 ул.Индустриальная на сумму 900 тыс. руб.

2014 год:

- Замена 1025 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от БМК -12,5МВт до ул.Строительная на сумму 2050 тыс. руб.;

- Замена 1600 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль ж/д №11 ул.Промышленная до ж/д №26а по ул.Индустриальная на сумму 3000 тыс. руб.;

- Замена 540 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ж/д №4 до ж/д №5 по ул.Пионерская на сумму 920 тыс. руб.;

- Замена 650 м теплосетей ЦО и ГВС на новые в ППУ изоляции и полипропилен от ж/д № 5 по ул.Советская до ж/д №1 по ул.Первомайская на сумму 1321,64 тыс. руб.

- Капитальный ремонт внутренней разводки ГВС блок-модульных котельных на трубопроводы из нержавеющей стали на сумму 1949 тыс. руб.

# 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации определено Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»).

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 29

| Единая теплоснабжающая организация | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| ООО "ТК Новгородская" | Зона действия БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 |
|  | Зона действия БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 |
|  | Зона действия БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 |
|  | Зона действия котельной №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 |

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица30

| Наименование системы теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Зона действия БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | ООО "ТК Новгородская" |
| Зона действия БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | ООО "ТК Новгородская" |
| Зона действия БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | ООО "ТК Новгородская" |
| Зона действия котельной №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | ООО "ТК Новгородская" |

# 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены, так как источники тепловой энергии между собой гидравлически не связаны.

Подключение новых потребителей к существующимтеплоисточникам представляется целесообразным при условии непревышения располагаемой тепловой мощности.

# 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Панковского городского поселения бесхозяйные объекты теплоснабжения не выявлены.

Всоответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Панковском городском поселении необходимо:

- провести работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии;

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

# 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В целях развития газификации Новгородской области указом Губернатора Новгородской области от 31 января 2017 года №37 утверждена региональная программа газификации Новгородской области на 2017 - 2021 годы. Реализация мероприятий на территории Панковского городского поселения указанной региональной программой газификации не предусмотрена.

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В Панковском городском поселении на теплоисточниках в качестве топлива на 4 теплоисточниках используется газ.

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решения о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Панковского городского поселения не предусматривают необходимости внесения изменений в региональную программу газификации Новгородской области на 2017 - 2021 годы, утвержденную указом Губернатора Новгородской области от 31 января 2017 года №37.

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Приказом Минэнерго России от 01.03.2016 №147 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2016 – 2022 годы. Решения о реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии на территории Панковского городского поселения, не затрагивают положения указанной схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Панковского городского поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено.

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

На территории Панковского городского поселения планируется строительство новых систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения за счет планируемого строительства объектов жилищного и социально-бытового обслуживания:

-  4 многоквартирных домов на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 8МВт, расположенной на ул. Заводская,

- многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1360, расположенный по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт

- жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:15, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

- строительство 2 магазинов: на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:672, расположенного по адресу: рп. Панковка, ул. Заводская, в данном случае осуществлена врезка в тепловые сети, подключенные  к котельной БМК 8МВт, на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1915, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

- строительство поликлиники на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В связи с тем, что на территории Панковского городского поселения планируется строительство новых систем водоснабжения за счет планируемого строительства объектов жилищного и социально-бытового обслуживания:

-  4 многоквартирных домов на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 8МВт, расположенной на ул. Заводская,

- многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1360, расположенный по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт

- жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:15, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

- строительство 2 магазинов: на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:672, расположенного по адресу: рп. Панковка, ул. Заводская, в данном случае осуществлена врезка в тепловые сети, подключенные  к котельной БМК 8МВт, на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600105:1915, расположенного по адресу: рп. Панковка, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт.

- строительство поликлиники на земельном участке с кадастровым номером 53:11:2600107:200, расположенный по адресу: рп. Панковка, ул. Индустриальная, планируется подключение тепловых сетей к котельной БМК 12,5 МВт необходимо произвести корректировку утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

# 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

По данным показателям котельной на время проведения технической инвентаризации количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей: 3,4кв.2012г. – 0; 2013г. – 0; 2014г. – 0; 2015г. – 0.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

По данным показателям котельной на время проведения технической инвентаризации Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности 3,4кв.2012г. – 0; 2013г. – 0; 2014г. – 0; 2015г. – 0.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

Таблица 31

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | - газ | 174,91 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | - газ | 158,80 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | - газ | 164,42 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | - газ | 194,72 |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

Таблица 32

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, тепло-носителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БМК 8 МВт, п. Панковка, ул. Заводская, д.8 | - газ | - 1,33 |
| БМК 12,5 МВт, п. Панковка, ул. Строительная, д.15 | - газ | - 1,13 |
| БМК 15 МВт, п. Панковка, ул. Промышленная, д.3 | - газ | - 1,26 |
| Котельная №12, п. Панковка, ул. Дорожников, д.9 | - газ | - 1,59 |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия данных.

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия данных.

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

Данные отсутствуют в связи с тем, что источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Панковского городского поселения отсутствуют.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия данных.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия данных.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия данных.

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

Для трубопроводов  пара и горячей воды II, III и IV категорий с рабочими параметрами среды, установленными классификацией трубопроводов по категориям и группам, приведенной в таблице 1 РД-03-94 , расположенных в пределах территории электростанций, котельных и промышленных предприятий:

согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв.Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275:

Срок службы трубопроводов устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте тркбопровода.

При отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара 2 категории группы 1-150 тыс.ч – 20 лет;

-для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [3 и (или) 4 категории] – 25 лет;

- для остальных трубопроводов (2 категории группы 2, 3 и 4 категории) – 30 лет;

Срок службы может у станавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия данных.

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

Данный пункт не рассматривается из-за отсутствия данных.

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающих организаций не получали предупреждений, предписаний о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствют применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

# 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для потребителей  Панковского городского поселения тариф на тепловую энергию устанавливается без дифференциации по системам теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Панковского городского поселения (за исключением котельной №85) составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения.

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории  Панковского городского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – ООО «ТК Новгородская». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «ТК Новгородская» представлена в таблице 16.

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания «Новгородская» на 2017-2026 гг», утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 №29 (в ред. постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 05.03.2019 №13) мероприятия по модернизации и реконструкции котельных Панковского городского поселения не предусмотрены, таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет.

| Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование района/организации | 2023 год |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |
|  |  | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Новгородский район |  |  |  |
| 10.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |
|  | тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д.Григорово кот.№16 | 3315,00 | 3069,56 | от 18.12.2018 №65/12 |
|  | тепловая энергия, Панковское г/п, г.Великий Новгород | 3315,00 | 2927,59 | от 18.12.2018 №65/12 |
|  | тепловая энергия, д.Григорово кот.№16 |  |  |  |
|  | тепловая энергия (кот.№85 д.Новоселицы) | 2290,28 | 2748,24 | от 29.11.2018 № 54 |
|  | тепловая энергия Трубичино (концессия) | 2141,32 | 2569,58 | от 17.12.2019 № 81/5 |
|  | ГВС, кроме котельной N 47 п. Божонка Савинского сельского поселения, котельной N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельной N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, котельной N 16 д. Григорово Ермолинского сельского поселения, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельной N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельных NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения, котельных NN 5, 15 и 27 г. Великий Новгород | 266,41 | 293,45 | от 18.12.2018 №65/13 |
|  | ГВС, котельная N 47 п. Божонка Савинского с/п | 251,01 | 285,30 | от 18.12.2018 №65/13 |
|  | ГВС, котельная N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельная N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельная N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельные NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения | 240,08 | 241,99 | от 18.12.2018 №65/13 |
|  | ГВС, д. Григорово Ермолинского с/п (котельная № 16) | 240,08 | 191,92 | от 18.12.2018 №65/13 |
|  | ГВС (кот.№85 д.Новоселицы) | 287,73 | 239,36 | от 06.12.2018 №59 |
|  | ООО "Тепловая Компания Новгородская" (концессионное соглашение 31.10.2022) |  |  |  |
|  | тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д.Григорово кот.№16 | 4212,08 | 3069,56 | от 17.11.2022 №62/39 |
|  | тепловая энергия, Панковское г/п, г.Великий Новгород | 4212,08 | 2927,59 |  |
|  | тепловая энергия, д.Григорово кот.№16 | 4212,08 | 2837,60 |  |
|  | ГВС, кроме котельной N 47 п. Божонка Савинского сельского поселе-ния, котельной N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, ко-тельной N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, котельной N 16 д. Григорово Ермолинского сельского поселения, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельной N 23 д. Волховец Савин-ского сельского поселения, котельных NN 14 и 18 д. Трубичино Труби-чинского сельского поселения, котельных NN 5, 15 и 27 г. Великий Нов-город | 299,90 | 293,45 | от 17.11.2022 №62/41 |
|  | ГВС, котельная N 47 п. Божонка Савинского с/п | 308,34 | 285,30 |  |
|  | ГВС, котельная N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельная N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельная N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельные NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения | 297,23 | 241,99 |  |
|  | ГВС, д. Григорово Ермолинского с/п (котельная № 16) | 297,23 | 191,92 |  |
| 10.2. | МУП КХНР |  |  |  |
|  | -водоснабжение | 142,66 | 71,87 | от 14.12.2020 № 73/1 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 114,37 | 45,61 |  |
|  | водоотведение (без очистки) | 41,46 | 24,02 |  |
|  | тех.вода | 8,32 | - |  |
|  | транспортировка воды | 13,02 | - |  |
|  | тепловая энергия | 1999,56 | 2399,47 |  |
|  | ГВС | 208,30 | 231,60 | от 16.11.2022 №61/16 |
| 10.3. | МУП "Новгородский водоканал" |  |  |  |
|  | водоснабжение | 28,89 | 34,67 | от 18.12.2018 №65 |
|  | водоотведение пц | 30,31 | 36,37 |  |
| 10.4. | ООО "Новгородский Бекон" |  |  |  |
|  | водоснабжение (д.Божонка,д.Новоселицы) | 39,13 | 46,96 | от 17.11.2022 № 62/21 |
|  | водоотведение (д.Божонка,д.Новоселицы) | 51,19 | 49,59 |  |
|  | водоснабжение (д.Подберезье) | 56,34 | - | от 26.11.2018 №52/1 |
|  | техническая вода | 7,45 | - |  |
| 10.5. | ООО "Мста" |  |  |  |
|  | водоснабжение* | 39,74 | 39,74 | от 08.11.2018 №42/8 |
| 10.6. | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  |  |
|  | -водоснабжение | 29,72 | 35,67 | от 23.10.2020 №49/2 |
|  | водоотведение ( полный цикл) | 9,65 | 11,58 |  |
|  | тепловая энергия | 3536,37 | 2527,85 | от 10.12.2020 №72/5 |
| 10.7. | ИП Селенин А.В. |  |  |  |
|  | -водоснабжение | 78,93 | 68,08 | от 13.12.2021 №91/8 |
| 10.8. | ООО "Экосити" |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 4 зона | 549,49 | 538,86 | от 14.12.2018 №63/3 |
| 10.9. | ООО "Вяжищи" |  |  |  |
|  | техническая вода* | 14,57 |  | от 26.11.2020 N 63 |
|  | ООО «Тепломакс» |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1693,08 | 2031,69 | от 17.11.2022 N 62/7 |
|  | ГВС | 138,43 | 166,12 | от 17.11.2022 N 62/6 |
| 10.10 | ООО "Компаньон -Н" |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1694,91 | 2033,89 | от 17.11.2022 N 62/33 |
|  | ГВС | 138,55 | 166,26 | от 17.11.2022 N 62/35 |