____________________________ООО «ТК Новгородская»________________________________

(наименование организации (лица), проводившего техническое обследование)

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Блок-модульная котельная  12,5МВт п.Панковка Новгородского района Новгородской области

(наименование источника теплоснабжения, муниципального образования)

___________________/Белова М.В. /

(подпись и печать техн. руководителя организации)

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

__________________//

«08»октября 2018г.

(дата составления акта)

Состав работ по техническому обследованию включает в себя:

-камеральное обследование;

- техническую инвентаризацию имущества.

Техническое обследование проводилось в отношении объекта теплоснабжения:

- Котельная БМК 12,5МВт п.Панковка Новгородского района, Новгородской области

- Тепловые сети котельной БМК 12,5МВт п.Панковка Новгородского района Новгородской области

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (в том числе к источникам теплоснабжения):

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

1.Камеральное обследование.

При проведении камерального обследования рассмотрена следующая нормативно- техническая документация:

Технический паспорт здания котельной;

Паспорта на котлы и вспомогательное оборудование;

Экспертиза промышленной безопасности ГРУ;

Информационно-техническая система учета ООО «ТК Новгородская», созданная для централизованного ведения и актуализации данных о местоположении, технических характеристиках объектов теплоснабжения.

1.2.Общее описание системы теплоснабжения по результатам анализа нормативно-технической документации:

1.2.1.Адрес расположения котельной: ул.Строительная,9 п.Панковка, Новгородского района, Новгородской области

1.2.2. Год ввода котельной в эксплуатацию котельной– 2008.

1.2.3.Сведения о системе теплоснабжения:

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ);

- четырехтрубная;

- температурный график – 95/70оС.-ЦО; 65/50оС.-ГВС

1.2.4. Сведения о собственнике:

Собственником источника теплоснабжения, сетей  теплоснабжения является__________________-----.

1.2.5. Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения:

В настоящее времяздание котельной, оборудование и теплотрассы эксплуатируются

ООО « ТК Новгородская» на праве аренды.

1.2.6.Технические характеристики источника теплоснабжения по состоянию на 01.10.2018г.:

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | Термотехник тип ТТ-100 | Термотехник тип ТТ-100 | Термотехник тип ТТ-100 |  |
| вид топлива | газ | газ | газ |  |
| установленная мощность, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 2,15 |  |
| год установки |  |  |  |  |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |  |
| КПД | 90,45 | 90,37 | 88,88 |  |
| % износа | 30% | 30% | 40% |  |

| оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Сетевые насосы: NK 100-250/2 TP 65-720/2 | Насосы рециркуляционные: TPD 100-390/2 TPD 80-400/2 | Насосы подпиточные: GRUNDFOS GR 5-11A | Дымососы: | Вентиляторы: |
| Количество, шт. | 2+2 | 2+1 | 1+1 |  |  |
| износ | 70%+50 | 80%+70 | 50+10% |  |  |

1.2.7.Установленная мощность котельной: 10,75 Гкал/час.

1.2.8.Подключенная нагрузка:5,80 Гкал/час

1.2.9.Топливо: - основное топливо: газ;

- аварийный вид топлива: отсутствует.

1.2.10.Сведения о проведении работ по капитальному, текущему ремонту, техническому перевооружению котельной:

- наличие текущего ремонта оборудования – ремонт насосов TPD 100-390/2 -2шт,

NK 100-250/2- 1шт

- ежегодно выполнялись работы по текущему ремонту тепловых сетей с заменой участков до 30 м.п. и текущему ремонту основного и вспомогательного котельного оборудования.

Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения, но не исключающее дальнейших технологических перерывов в оказании услуг потребителю, также не являющееся фактором увеличения надежности и безопасности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2.11. Сведения об аварийности объекта теплоснабжения по данным за последние 5 лет:

На основании анализа данных о работе источника тепла, отмечается наличие частых технологических остановок – от 10 до 18 за отопительный период-  в оказании услуг теплоснабжения, связанных с высоким процентом износа  и истечением срока эксплуатации тепловых сетей .

Действующая система теплоснабжения объектов коммунальной

инфраструктуры не обеспечивает должную надежность и бесперебойность

теплоснабжения ввиду высокого износа теплотрасс, а также теплогенерирующих объектов (котельных).

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Резервные источники теплоснабжения отсутствуют.

Бесперебойность и надежность теплоснабжения при существующей схеме теплоснабжения потребителей не обеспечивается.

1.2.12.Показатели котельной на 2017г.

|  |  |  | БМК 12,5 МВт п.Панковка Новгородского района Новгородской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | Единица измерения | Нормативные( плановые) значения | Примечание |
| КПД котельного оборудования |  | % | 75 |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 146,73 |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям (реализация), в том числе: |  | Гкал | 14528,16 |  |
| население : |  | Гкал | 14049,03 |  |
| - на отопление |  | Гкал | 10638,19 |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал | 3410,84 |  |
| бюджетные организации: |  | Гкал | 145,02 |  |
| - на отопление |  | Гкал | 109,38 |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал | 35,64 |  |
| прочие : |  | Гкал | 334,11 |  |
| - на отопление |  | Гкал | 334,11 |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал |  |  |

1.2.13. Сведения о тепловых сетях

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: п.Панковка Новгородского района Новгородской области

1.2. Характеристика тепловых сетей по состоянию на 20.09.2018г.:

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Материал трубопровода | Год прокладка трубопровода | Назначение участка | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 12МВт | Котельная 12МВт п. Панковка | А | 85 | 0,207 | 0,207 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А | А1 | 108,5 | 0,207 | 0,207 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А1 | А2 | 44 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А2 | А3 | 8,5 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А2 | А3 | 8,5 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А2 | А3 | 8,5 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А3 | ж/д № 12 ул. Индустриальная | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А3 | А4 | 50 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А4 | ж/д № 8 ул. Индустриальная | 2 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А4 | А5 | 48 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А5 | А5.1 | 65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь | 2018 | Отопление | Пенополиуретан |
| Котельная 12МВт | А6 | ж/д № 10 ул. Индустриальная | 2 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А6 | ж/д № 10А ул. Индустриальная | 26 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А5 | А7 | 57 | 0,125 | 0,125 | Надземная | изопрофлекс |  | Отопление | Изол 1 |
| Котельная 12МВт | А7 | ж/д № 6 к.2 ул. Индустриальная | 2 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А | А8 | 8 | 0,207 | 0,207 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А8 | А9 | 65,5 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А9 | ж/д № 4 к.1 ул. Индустриальная | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А11 | ж/д № 4 ул. Индустриальная | 6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А11 | А12 | 29 | 0,15 | 0,15 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А12 | А13 | 37 | 0,125 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А13 | ж/д № 2 к.1 ул. Индустриальная | 196 | 0,125 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | Котельная 12МВт п. Панковка | А14 | 103 | 0,207 | 0,207 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А14 | А15 | 32,5 | 0,259 | 0,259 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А15 | А16 | 19,5 | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А16 | А17 | 46 | 0,259 | 0,259 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А17 | ж/д № 7А ул. Строительная | 7 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А17 | А18 | 47 | 0,259 | 0,259 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А18 | ж/д № 7 ул. Строительная | 22 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А19 | ж/д № 6 ул. Строительная | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А19 | ж/д № 5 ул. Строительная | 29 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-4 | ж/д№13, амбулатория ул. Строит | 9 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-4 | ТК-5 | 44 | 0,15 | 0,15 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-5 | ж/д № 3 ул. Строительная | 84 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-5 | ж/д № 14 ул. Строительная | 9 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-5 | А20 | 1 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-5 | Магазин | 115 | 0,027 | 0,027 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-1 | А10 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А10 | А11 | 25 | 0,15 | 0,15 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А7 | ж/д № 6 к.1 ул. Индустриальная | 2 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А18 | ТК-2 | 39,5 | 0,259 | 0,259 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-5 | ТК-6 | 22,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-2 | ТК-3 | 10 | 0,259 | 0,259 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-3 | А19 | 14 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-3 | почта, ОАО "СЗТ" | 20 | 0,027 | 0,027 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-3 | ТК-4 | 63 | 0,15 | 0,15 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-6 | ж/д № 8А ул. Строительная | 7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-6 | А22 | 54 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А22 | ж/д № 10 ул. Строительная | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А22 | А23 | 73 | 0,082 | 0,085 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А23 | ж/д № 8 ул. Строительная | 10 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А23 | ж/д № 11 ул. Строительная | 40 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | Котельная 12.5 МВт п. Панковка | ЦТП | 2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В | В1 | 24 | 0,1068 | 0,125 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В1 | В2 | 62 | 0,1068 | 0,0732 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В2 | В3 | 8 | 0,1068 | 0,0732 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В3 | ТК-1 | 65 | 0,0732 | 0,06 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-1 | ж/д № 4 к. 1 ул. Индустриальна | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-1 | В4 | 47,5 | 0,05 | 0,06 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В4 | В5 | 25 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В5 | ж/д № 4 ул. Индустриальная | 5 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В5 | В6 | 32 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В2 | В7 | 108,5 | 0,1068 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В7 | В8 | 44 | 0,1068 | 0,06 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В8 | В9 | 7 | 0,1068 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В9 | ж/д № 12 ул. Индустриальная | 33 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В9 | В10 | 49 | 0,1068 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В10 | ж/д № 8 ул. Индустриальная | 3 | 0,1068 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В10 | В11 | 50 | 0,0732 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В11 | В12 | 53 | 0,0732 | 0,06 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В12 | В13 | 36 | 0,0732 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В13 | В14 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В14 | ж/д № 2 к. 1 ул. Индустриальна | 26 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В14 | ж/д № 6 к. 1 ул. Индустриальна | 11 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В13 | ж/д № 6 к. 2 ул. Индустриальна | 60 | 0,06 | 0,05 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В11 | В11.1 | 68 | 0,06 | 0,05 | Подземная канальная | полипропилен | 2018 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В15 | ж/д № 10 ул. Индустриальная | 2 | 0,6 | 0,5 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В15 | ж/д № 10 А ул. Индустриальная | 30 | 0,0212 | 0,025 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В | В16 | 25 | 0,1068 | 0,0732 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В16 | В17 | 25 | 0,1068 | 0,0732 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В17 | В18 | 20 | 0,1068 | 0,0732 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В18 | В19 | 46 | 0,1068 | 0,0732 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В19 | ж/д № 7 А ул. Строительная | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В19 | В20 | 47 | 0,083 | 0,0732 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В20 | ж/д № 7 ул. Строительная | 22 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В20 | ТК-2 | 39,5 | 0,083 | 0,0732 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-2 | ТК-3 | 10 | 0,083 | 0,0732 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-3 | Почта ОАО "РСТ" | 22 | 0,027 | 0,027 | Надземная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-3 | В21 | 13 | 0,042 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В21 | ж/д № 6 ул. Строительная | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В21 | ж/д № 5 ул. Строительная | 29 | 0,042 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-3 | ТК-4 | 63 | 0,083 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-4 | Амбулатория, ж/д № 13 ул. Стро | 9 | 0,0732 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-4 | ТК-5 | 43 | 0,0732 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-5 | ж/д № 14 ул. Строительная | 9 | 0,0732 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-5 | ж/д № 5 ул. Строительная | 85 | 0,042 | 0,0266 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-5 | ТК-6 | 23 | 0,0732 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-6 | ж/д № 8А ул. Строительная | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | ТК-6 | В22 | 57 | 0,05 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В22 | ж/д № 10 ул. Строительная | 1 | 0,05 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В22 | В23 | 70 | 0,042 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В23 | ж/д № 8 ул. Строительная | 9 | 0,05 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В23 | ж/д № 11 ул. Строительная | 40 | 0,05 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В12 | ж/д № 6 к. 1 ул. Индустриальна | 3 | 0,0732 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В6 | В6.1 | 37 | 0,06 | 0,05 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В6.1 | ж/д № 2 к. 1 ул. Индустриальна | 16 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | А5.1 | А6 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 12МВт | В11 | В15 | 22 | 0,6 | 0,5 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

1.2.14. Давление теплоносителя:

на выходе из котельной – 4,2 кгс/см2, на входе в котельную – 2,4 кгс/см2.

1.2.15. Температура теплоносителя: 95/700С –ЦО; 65/50 0С – ГВС  в зависимости от температуры наружного воздуха.

.

2.Техническая инвентаризация объекта.

План технической инвентаризации объекта:

1. Внешний осмотр котельной и тепловых сетей.

1.1. Фиксация нарушений конструкций здания котельной.

1.2. Проверка наличия приборов учета.

1.3. Проверка технического состояния основного и вспомогательного котельного оборудования.

1.4. Проверка состояния изоляции тепловых сетей, запорной и регулирующей арматуры.

2. Сравнение данных полученных в ходе камерального обследования с фактическими характеристиками объекта.

2.1.Внешний осмотр котельной и тепловых сетей.

2.1.1. Здание котельной:

- необходимо восстановить опалубку по всему периметру котельной

2.1.2. Основное котельное оборудование:

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | Термотехник тип ТТ-100 | Термотехник тип ТТ-100 | Термотехник тип ТТ-100 |  |
| вид топлива | газ | газ | газ |  |
| располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 2,15 |  |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии, | котел в рабочем состоянии, | котел в рабочем состоянии, |  |
| КПД | 90,7 | 75,6 | 75,6 |  |

2.1.3. По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения было установлено следующее:

2.1.3.1.Соответствие мощности существующей нагрузке: на котельной имеется резерв мощности 3,7 Гкал

2.1.3.2.Автоматическое погодное регулирование-имеется

2.1.3.3.Отсутствует автоматизация процессов подачи топлива;

2.1.3.4. автоматика, отвечающая за регулировку рабочих параметров, сбор и передачу данных о состоянии оборудования оператору котельной. имеется

2.1.3.5.Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей – 40%;

-проведенные ремонтные работы за последние 2 года (объем средств, наименование отремонтированного участка сетей):

2017 год – капремонт теплосетей не проводился;

2018 года – Замена участка ТС и ГВС БМК 12,5 МВт п.Панковка  от ж/д №8 до ж/д №10 по ул.Индустриальной. Трубы в изоляции ППУ-ПЭ д.108мм - 126м, протяженность участка 63м.

2.1.4. Показатели котельной на время проведения технической инвентаризации:

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели теплоносителя |  |  |  |
| Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети | °С | 95 | при температуре наружного воздуха tнв=-27°С |
| Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети | °С | 70 | при температуре наружного воздуха tнв=-27°С |
| Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети | кгс/см2 | 4,2 |  |
| Давление воды в обратном трубопроводе | кгс/см2 | 2,4 |  |
| Процент износа трубопроводов | % | 65 |  |
| Количество отказов тепловых сетей в год |  |  | вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 3,4кв.2012г. – 0 2013г. – 0 2014г. – 0 2015г. - 0 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед/(Гкал/ч) | 3,4кв.2012г. – 0 2013г. – 0 2014г. – 0 2015г. - 0 |  |

3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено, на котле №3 произведен ремонт футеровки котла

Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов.

Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в рабочем состоянии

Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: нет

4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая эксплуатация возможна.