____________________________ООО «ТК Новгородская»________________________________

(наименование организации (лица), проводившего техническое обследование)

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Котельная № 12 п.Панковка Новгородского района  Новгородской области

(наименование источника теплоснабжения, муниципального образования)

___________________/Белова М.В. /

(подпись и печать техн. руководителя организации)

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

__________________//

«08»октября 2018г.

(дата составления акта)

Состав работ по техническому обследованию включает в себя:

-камеральное обследование;

- техническую инвентаризацию имущества.

Техническое обследование проводилось в отношении объекта теплоснабжения:

- Котельная №12 п.Панковка Новгородского района, Новгородской области

- Тепловые сети котельной №12 п.Панковка Новгородского района, Новгородской области

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (в том числе к источникам теплоснабжения):

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

1.Камеральное обследование.

При проведении камерального обследования рассмотрена следующая нормативно- техническая документация:

Технический паспорт здания котельной;

Паспорта на котлы и вспомогательное оборудование;

Экспертиза промышленной безопасности ГРУ №81204380\282-2018 от 22.05.2018, срок действия до 24.04.2023, вывод – соответствует требованиям промышленной безопасности.

Информационно-техническая система учета ООО «ТК Новгородская», созданная для централизованного ведения и актуализации данных о местоположении, технических характеристиках объектов теплоснабжения.

1.2.Общее описание системы теплоснабжения по результатам анализа нормативно-технической документации:

1.2.1.Адрес расположения котельной: ул.Дорожников, п.Панковка  Новгородского района, Новгородской области

1.2.2. Год ввода котельной в эксплуатацию – 1973.

1.2.3.Сведения о системе теплоснабжения:

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ);

- четырехтрубная;

- температурный график – 95/70 оС; -ЦО 65/50оС.- ГВС

1.2.4. Сведения о собственнике:

Собственником источника теплоснабжения, сетей теплоснабжения является__________________-----.

1.2.5. Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения:

В настоящее время здание котельной, оборудование и теплотрассы эксплуатируются

ООО «ТК Новгородская» на праве аренды.

1.2.6.Технические характеристики источника теплоснабжения по состоянию на 01.10.2018г.:

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | Минск-1 | Минск-1 | Минск-1 | Минск-1 |
| вид топлива | газ | газ | газ | газ |
| установленная мощность, Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| год установки | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| КПД | 79,71 | 80,01 | 77,41 | 73,56 |
| % износа | 80 | 80 | 80 | 80 |

| оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Сетевые насосы: К 80-65-160 Wilo DPL32/165-3/2 К 65-50-160 | Насосы рециркуляционные: К 80-65-160 К 65-50-160 | Насосы подпиточные: | Дымососы: | Вентиляторы: |
| Количество, шт. | 2+1+1 | 1+1 |  |  |  |
| износ | 80 – 25 - 80 | 80 |  |  |  |

1.2.7.Установленная мощность котельной: 2,60 Гкал/час.

1.2.8.Подключенная нагрузка:0,94 Гкал/час

1.2.9.Топливо:- основное топливо: газ;

- аварийный вид топлива: отсутствует.

1.2.10.Сведения о проведении работ по капитальному, текущему ремонту, техническому перевооружению котельной:

- ежегодно выполнялись работы по текущему ремонту тепловых сетей с заменой участков до 30 м.п. и текущему ремонту основного и вспомогательного котельного оборудования.

Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения, но не исключающее дальнейших технологических перерывов в оказании услуг потребителю, также не являющееся фактором увеличения надежности и безопасности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2.11. Сведения об аварийности объекта теплоснабжения по данным за последние 5 лет:

На основании анализа данных о работе источника тепла, отмечается наличие частых технологических остановок – от 10 до 18 за отопительный период-  в оказании услуг теплоснабжения, связанных с высоким процентом износа и истечением срока эксплуатации тепловых сетей.

Действующая система теплоснабжения объектов коммунальной

инфраструктуры не обеспечивает должную надежность и бесперебойность

теплоснабжения ввиду высокого износа теплотрасс, а также теплогенерирующих объектов (котельных).

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Резервные источники теплоснабжения отсутствуют.

Бесперебойность и надежность теплоснабжения при существующей схеме теплоснабжения потребителей не обеспечивается.

1.2.12.Показатели котельной на 2017г.

|  |  |  | котельная №12 п.Панковка ул.Дорожников, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | Единица измерения | Нормативные( плановые) значения | Примечание |
| КПД котельного оборудования |  | % | 75 |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 202,28 |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям (реализация), в том числе: |  | Гкал | 2062,50 |  |
| население : |  | Гкал | 2062,50 |  |
| - на отопление |  | Гкал | 1602,55 |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал | 459,95 |  |
| бюджетные организации: |  | Гкал |  |  |
| - на отопление |  | Гкал |  |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал |  |  |
| прочие : |  | Гкал |  |  |
| - на отопление |  | Гкал |  |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал |  |  |

1.2.13. Сведения о тепловых сетях

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: п.Панковка Новгородского района Новгородской области

1.2. Характеристика тепловых сетей по состоянию на 20.09.2018г.:

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Материал трубопровода | Год прокладка трубопровода | Назначение участка | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Котельная № 12 п. Панковка | А1 | 38 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А1 | ул. Дорожников ж/д № 1 | 2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А1 | А2 | 21,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А2 | ул. Дорожников ж/д № 5 | 25 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А2 | А3 | 4 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А3 | ул. Дорожников ж/д № 4 | 2 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А3 | ул. Дорожников ж/д № 7 | 2 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А4 | ул. Дорожников ж/д № 2 | 1 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А5 | А6 | 45,5 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А6 | ул. Дорожников ж/д № 6 | 2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А6 | А7 | 50 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 0 | А7 | А8 | 50 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А8 | ул. Дорожников ж/д № 3 | 17 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | Котельная № 12 п. Панковка | А4 | 31 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | А4 | А5 | 19,5 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В | ул. Дорожников ж/д № 1 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В | В1 | 18 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В1 | ул. Дорожников ж/д № 1 (2-й вв | 1,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В1 | В2 | 21,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В2 | ул. Дорожников ж/д № 5 | 25 | 0,05 | 0,0212 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В2 | В3 | 2 | 0,05 | 0,0212 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В3 | ул. Дорожников ж/д № 4 | 2 | 0,05 | 0,0212 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В3 | ул. Дорожников ж/д № 7 | 46 | 0,05 | 0,0212 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В4 | ул. Дорожников ж/д № 2 | 1,5 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В4 | В5 | 1,5 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В5 | ул. Дорожников ж/д № 6 | 1,5 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В5 | ул. Дорожников ж/д № 3 | 48 | 0,0266 | 0,0212 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | Котельная № 12 | ЦТП | 1 | 0,0266 | 0,0266 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В01 | В4 | 47 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 12 | В01 | В | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен | 2006 | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

1.2.14. Давление теплоносителя:

на выходе из котельной – 4,4 кгс/см2, на входе в котельную – 3,3 кгс/см2.

1.2.15. Температура теплоносителя: 95/700С –ЦО; 65/500С –ГВС в зависимости от температуры наружного воздуха.

2.Техническая инвентаризация объекта.

План технической инвентаризации объекта:

1. Внешний осмотр котельной и тепловых сетей.

1.1. Фиксация нарушений конструкций здания котельной.

1.2. Проверка наличия приборов учета.

1.3. Проверка технического состояния основного и вспомогательного котельного оборудования.

1.4. Проверка состояния изоляции тепловых сетей, запорной и регулирующей арматуры.

2. Сравнение данных полученных в ходе камерального обследования с фактическими характеристиками объекта.

2.1.Внешний осмотр котельной и тепловых сетей.

2.1.1. Здание котельной:

- необходимо восстановление опалубки по периметру котельной

- несущие ограждающие конструкции -стены выполнены из кирпича силикатного; отмечается локальное разрушение кирпичной кладки

- окна – рамы окон деревянные; высокая степень износа – необходима замена оконных коробок и рам.

2.1.2. Основное котельное оборудование:

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | Минск-1 | Минск-1 | Минск-1 | Минск-1 |
| вид топлива | газ | газ | газ | газ |
| располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| техническое состояние котла | необходимо техническое обследование котла специализированной службой в связи с длительным сроком эксплуатации | необходимо техническое обследование котла специализированной службой в связи с длительным сроком эксплуатации | необходимо техническое обследование котла специализированной службой в связи с длительным сроком эксплуатации | необходимо техническое обследование котла специализированной службой в связи с длительным сроком эксплуатации |
| КПД | 79,71 | 80,01 | 77,41 | 73,56 |
| % фактического износа | 80 | 80 | 80 | 80 |

2.1.3. По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения было установлено следующее:

2.1.3.1.Соответствие мощности существующей нагрузке: располагаемая мощность с учетом физического состояния оборудования равна подключенной нагрузке

2.1.3.2.Автоматическое погодное регулирование-отсутствует;

2.1.3.3.Отсутствует автоматизация процессов подачи топлива;

2.1.3.4. Отсутствует автоматика, отвечающая за регулировку рабочих параметров, сбор и передачу данных о состоянии оборудования оператору котельной.

2.1.3.5.Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей – 50%;

-проведенные ремонтные работы за последние 2 года (объем средств, наименование отремонтированного участка сетей):

2017 год – капремонт теплосетей не проводился;

2018 год -  капремонт теплосетей не проводился

2.1.4. Показатели котельной на время проведения технической инвентаризации:

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели теплоносителя |  |  |  |
| Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети | °С | 95 | при температуре наружного воздуха tнв=-27°С |
| Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети | °С | 70 | при температуре наружного воздуха tнв=-27°С |
| Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети | кгс/см2 | 4,4 |  |
| Давление воды в обратном трубопроводе | кгс/см2 | 3,3 |  |
| Процент износа трубопроводов | % | 50 |  |
| Количество отказов тепловых сетей в год |  |  | вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 3,4кв.2012г. – 0 2013г. – 0 2014г. – 0 2015г. - 0 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед/(Гкал/ч) | 3,4кв.2012г. – 0 2013г. – 0 2014г. – 0 2015г. - 0 |  |

3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено

Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов.

Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: дефекты отсутствуют.

4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая эксплуатация возможна.