____________________________ООО «ТК Новгородская»________________________________

(наименование организации (лица), проводившего техническое обследование)

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Блок-модульная котельная  15МВт п.Панковка Новгородского района Новгородской области

(наименование источника теплоснабжения, муниципального образования)

___________________/Белова М.В. /

(подпись и печать техн. руководителя организации)

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

__________________//

«08»октября 2018г.

(дата составления акта)

Состав работ по техническому обследованию включает в себя:

-камеральное обследование;

- техническую инвентаризацию имущества.

Техническое обследование проводилось в отношении объекта теплоснабжения:

- БМК 15МВТ п.Панковка Новгородского района, Новгородской области

- Тепловые сети БМК 15МВТ п.Панковка Новгородского района, Новгородской области

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (в том числе к источникам теплоснабжения):

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

1.Камеральное обследование.

При проведении камерального обследования рассмотрена следующая нормативно- техническая документация:

Технический паспорт здания котельной;

Паспорта на котлы и вспомогательное оборудование;

Экспертиза промышленной безопасности ГРУ – не требуется.

Информационно-техническая система учета ООО «ТК Новгородская», созданная для централизованного ведения и актуализации данных о местоположении, технических характеристиках объектов теплоснабжения.

1.2.Общее описание системы теплоснабжения по результатам анализа нормативно-технической документации:

1.2.1.Адрес расположения котельной: ул. Промышленная,1 п.Панковка Новгородскогоо района, Новгородской области

1.2.2. Год ввода котельной в эксплуатацию котельной– 2008

1.2.3.Сведения о системе теплоснабжения:

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ);

- четырехтрубная;

- температурный график – 95/70 оС -ЦО; 65/50оС. - ГВС

1.2.4. Сведения о собственнике:

Собственником источника теплоснабжения, сетей  теплоснабжения является__________________-----.

1.2.5. Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения:

В настоящее времяздание котельной, оборудование и теплотрассы эксплуатируются

ООО « ТК Новгородская» на праве аренды.

1.2.6.Технические характеристики источника теплоснабжения по состоянию на 01.10.2018г.:

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | Термотехник ТТ-100 | Термотехник ТТ-100 | Термотехник ТТ-100 |  |
| вид топлива | газ | газ | газ |  |
| установленная мощность, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| год установки | 2008 | 2008 | 2008 |  |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |  |
| КПД | 90,34 | 91,2 | 90,99 |  |
| % износа | 30% | 30% | 30% |  |

| оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Сетевые насосы: NK 100-250/242 NB 65-200/219; | Насосы рециркуляционные: TRD100-390/2 | Насосы подпиточные: GR 5- 11А | Дымососы: | Вентиляторы: |
| Количество, шт. | 2+2 | 3 | 2 |  |  |
| износ | 60% | 70% | №1-90%; № 2-10% |  |  |

1.2.7.Установленная мощность котельной: 12,9 Гкал/час.

1.2.8.Подключенная нагрузка:11,06 Гкал/час

1.2.9.Топливо: - основное топливо: газ;

- аварийный вид топлива: отсутствует.

1.2.10.Сведения о проведении работ по капитальному, текущему ремонту, техническому перевооружению котельной:

- текущий ремонт горелки на котле №2

- ежегодно выполнялись работы по текущему ремонту тепловых сетей с заменой участков до 30 м.п. и текущему ремонту основного и вспомогательного котельного оборудования.

Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения, но не исключающее дальнейших технологических перерывов в оказании услуг потребителю, также не являющееся фактором увеличения надежности и безопасности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2.11. Сведения об аварийности объекта теплоснабжения по данным за последние 5 лет:

На основании анализа данных о работе источника тепла, отмечается наличие частых технологических остановок – от 10 до 18 за отопительный период-  в оказании услуг теплоснабжения, связанных с высоким процентом износа  и истечением срока эксплуатации тепловых сетей .

Действующая система теплоснабжения объектов коммунальной

инфраструктуры не обеспечивает должную надежность и бесперебойность

теплоснабжения ввиду высокого износа теплотрасс, а также теплогенерирующих объектов (котельных).

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Резервные источники теплоснабжения отсутствуют.

Бесперебойность и надежность теплоснабжения при существующей схеме теплоснабжения потребителей не обеспечивается.

1.2.12.Показатели котельной на 2017г.

|  |  |  | БМК 15МВт п.Панковка ул. Промышленная,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | Единица измерения | Нормативные( плановые) значения | Примечание |
| КПД котельного оборудования |  | % | 70 |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 130 |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям (реализация), в том числе: |  | Гкал | 21565,67 |  |
| население : |  | Гкал | 20505,81 |  |
| - на отопление |  | Гкал | 15165,74 |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал | 5340,07 |  |
| бюджетные организации: |  | Гкал | 3086,92 |  |
| - на отопление |  | Гкал | 2984,73 |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал | 102,19 |  |
| прочие : |  | Гкал | 331,76 |  |
| - на отопление |  | Гкал | 318,88 |  |
| - горячее водоснабжение |  | Гкал | 12,88 |  |

1.2.13. Сведения о тепловых сетях

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: п.Панковка Новгородского района Новгородской области

1.2. Характеристика тепловых сетей  по состоянию на 20.09.2018г.:

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Материал трубопровода | Год прокладка трубопровода | Назначение участка | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 15МВт | Котельная 15 МВт | Мастерская Агротехнич. технику | 40 | 0,05 | 0,05 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | Котельная 15 МВт | ТК-1 | 108 | 0,309 | 0,309 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-1 | А | 108 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А | д. № 1 ул. Октябрьская | 2,5 | 0,069 | 0,04 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А | А1 | 80 | 0,0732 | 0,0732 | Подземная канальная | полипропилен |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А1 | Библиотека, д. № 2 ул. Первома | 2 | 0,0732 | 0,0732 | Подвальная | полипропилен |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А1 | Райпо, д. № 2 ул. Первомайская | 75 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-1 | ТК-2 | 40,5 | 0,309 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-2 | ТК-3 | 15 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-3 | Общежитие д. № 3 ул. Пионерска | 10 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-3 | ТК-4 | 67 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-4 | А2 | 47 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А2 | ж/д № 5 ул. Октябрьская | 47 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А2 | ТК-5 | 38 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-5 | ж/д № 4 ул. Октябрьская | 15 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-5 | А3 | 41 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А3 | МАДОУ № 19 | 41 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А3 | А4 | 97 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А4 | ж/д № 1 ул. Первомайская | 3 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-5 | А6 | 91 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А6 | ж/д № 6 ул. Октябрьская | 6 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А6 | ТК-6 | 94,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-6 | ж/д № 6 ул. Советская | 4 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А7 | магазин д. 7 ул. Советская | 45 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А7 | А8 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А8 | МВД, ж/ д. 12 ул. Советская | 2 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А8 | ООО "Дружба" | 40 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-6 | ж/д № 6 ул. Советская | 4 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-6 | А9 | 77,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А9 | Рынок | 25 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А9 | А10 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А10 | ж/д № 5 ул. Советская | 3 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А12 | ж/д № 3 ул. Советская | 3 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А12 | ж/д № 1 ул. Советская | 67 | 0,06 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-2 | А13 | 24 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А13 | А14 | 25 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А14 | ж/д № 5 ул. Пионерская | 35 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А13 | А15 | 40 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А15 | А16.1 | 84 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А17 | ж/д № 6 ул. Пионерская | 3 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А17 | А18 | 33,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А18 | д. № 7 ул. Пионерская | 3 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А16.1 | А22 | 19 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А22 | ТК-8 | 230,5 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-8 | А23 | 33 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А23 | МАУДОД Спорт. школа | 47 | 0,05 | 0,05 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-8 | ж/д № 9 ул. Пионерская | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-4 | А20 | 9 | 0,15 | 0,15 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А20 | А21 | 116 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А21 | Магазин, кафе "Мечта" | 4 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А21 | Школа | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-7 | ж/д № 10 ул. Пионерская | 25 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А22 | А24 | 28 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А24 | А25 | 38 | 0,207 | 0,207 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А25 | А26 | 72 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А26 | Общежитие СПТУ 26 | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А27 | ж/д № 11А ул. Промышленная | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А25 | А28 | 265 | 0,207 | 0,207 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А28 | А29 | 5 | 0,207 | 0,207 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А31 | ПТОР в/ч № 5491 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А31 | Склад в/ч | 41 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А29 | А30 | 16,5 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А30 | А31 | 6,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А30 | А32 | 40,5 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А32 | КТП в/ч № 5491 | 25 | 0,021 | 0,021 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А32 | МАУ "Дом молодёжи" | 40 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А29 | А33 | 126 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Пенополиуретан |
| Котельная 15МВт | А34 | Столовая в/ч № 5491 | 4 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А34 | А35 | 35 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А35 | Штаб, казарма | 6 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А35 | КПП | 83 | 0,021 | 0,021 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А28 | А36 | 92 | 0,1 | 0,1 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А36 | ж/д № 11 ул. Промышленная | 13 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А36 | А37 | 5 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А37 | ж/д № 11 к. 2 ул. Промышленная | 10 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А37 | А38 | 71,5 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А38 | д. № 26/2 ул. Индустриальная | 217 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А20 | ж/д № 2 ул. Октябрьская | 2 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А13 | д. № 4 ул. Пионерская | 3 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А4 | А5 | 35 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А5 | Администрация д. № 3 ул. Октяб | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А10 | А11 | 85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А11 | А12 | 67 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А16.1 | А16 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А16 | А17 | 44 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А18 | А19 | 12,5 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А19 | ж/д № 8 ул. Пионерская | 30,5 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А38 | А39 | 16 | 0,069 | 0,069 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А39 | д. № 11 к. 1 ул. Промышленная | 22 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | сталь |  | Отопление | Пенополиуретан |
| Котельная 15МВт | А7 | ж/ д. 7 ул. Советская | 45 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А20 | А20.1 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А21.1 | ТК-7 | 35 | 0,15 | 0,15 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А26.1 | А27 | 14 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь | 2018 | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А26.1 | А27 | 14 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А26 | А27.1 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | сталь | 2018 | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А27.1 | ОАОУ НПО № 26 | 73 | 0,1 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | А33 | А34 | 57,5 | 0,082 | 0,082 | Надземная | сталь |  | Отопление | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | Котельная 15 МВт | ЦТП | 10 | 0,207 | 0,1 | Надземная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В | ТК-1 | 107,5 | 0,207 | 0,108 | Надземная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-1 | В1 | 205,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В1 | Библиотека д.2 ул. Первомайска | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В1 | магазин, ж/д 2 ул. Первомайска | 60 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-1 | В1.1 | 5,5 | 0,207 | 0,108 | Надземная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-3 | д. № 3 ул. Пионерская | 10 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-3 | ТК-4 | 68 | 0,207 | 0,06 | Надземная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-4 | В2 | 42 | 0,083 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В2 | ж/д № 5 ул. Октябрьская | 1 | 0,083 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В2 | ТК-5 | 39 | 0,0732 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-5 | ж/д № 4 ул. Октябрьская | 15 | 0,0732 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-5 | В3 | 41 | 0,06 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В3 | МАДОУ № 19 | 4 | 0,06 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В3 | ж/д № 1 ул. Первомайская | 92 | 0,05 | 0,0212 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-5 | В4 | 91 | 0,0732 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В4 | ж/д № 6 ул. Октябрьская | 8 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В4 | ТК-5 | 97 | 0,0732 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-5 | ж/д № 6 ул. Советская | 6 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-5 | В5 | 36 | 0,0732 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В5 | д. № 7 ул. Советская | 2 | 0,0732 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В5 | д. № 12 ул. Строительная | 75 | 0,06 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-6 | В6 | 113 | 0,06 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В6 | ж/д № 5 ул. Советская | 5 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В6 | В7 | 84 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В7 | В8 | 72 | 0,042 | 0,0266 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В8 | ж/д № 3 ул. Советская | 3 | 0,042 | 0,0266 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В8 | ж/д № 1ул. Советская | 57 | 0,057 | 0,045 | Надземная | нж сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-4 | В9 | 12 | 0,0732 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В9 | В10 | 92 | 0,0266 | 0,0212 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В10 | ж/д № 2 ул. Октябрьская | 3 | 0,0266 | 0,0212 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В10 | В11 | 22 | 0,0266 | 0,0212 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В11 | Магазин, кафе Мечта | 4 | 0,0266 | 0,0212 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В11 | Школа | 43 | 0,0266 | 0,0212 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В9 | ТК-7 | 46 | 0,0732 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-7 | В12 | 24 | 0,09 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В12 | д. № 10 ул. Пионерская | 2 | 0,06 | 0,05 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В12 | В13 | 108 | 0,06 | 0,05 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В13 | магазин д. 10 ул. Пионерская | 5 | 0,06 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В13 | ТК-8 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-8 | ж/д № 9 ул. Пионерская | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-7 | В14 | 26 | 0,0732 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В14 | д. № 6 л. Пионерская | 2 | 0,0732 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В14 | В15 | 36,5 | 0,042 | 0,0266 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В15 | ж/д № 7 ул. Пионерская | 2 | 0,042 | 0,0266 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В15 | В16 | 12,5 | 0,042 | 0,0266 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В16 | ж/д № 8 ул. Пионерская | 31 | 0,042 | 0,0266 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-2 | В17 | 10 | 0,0732 | 0,06 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В17 | В18 | 18 | 0,0732 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В18 | д. № 4 ул. Пионерская | 2 | 0,0732 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В18 | В19 | 28,5 | 0,0732 | 0,06 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В19 | Магазин, пекарня | 4 | 0,0732 | 0,06 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В19 | ж/д № 5 ул. Пионерская | 27 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В1.1 | В20 | 136 | 0,083 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В20 | В21 | 46 | 0,083 | 0,06 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В21 | В22 | 73 | 0,083 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В22 | В23 | 90 | 0,05 | 0,042 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В23 | Общежитие СПТУ26 | 1 | 0,05 | 0,042 | Подвальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В23 | ж/д № 11А ул. Промышленная | 41 | 0,0266 | 0,042 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В22 | В24 | 360 | 0,083 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В24 | ж/д № 11 ул. Промышленная | 13 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В24 | В25 | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В25 | ж/д № 11 к.2 ул. Промышленная | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В25 | В26 | 70 | 0,0732 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В26 | В27 | 18 | 0,0732 | 0,06 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В27 | ж/д № 11 к. 1 ул. Промышленная | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | В26 | ж/д № 26/2 ул. Индустриальная | 210 | 0,042 | 0,0266 | Надземная | полипропилен |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,207 | 0,1 | Надземная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Котельная 15МВт | ТК-2 | ТК-3 | 15 | 0,207 | 0,108 | Надземная | сталь |  | ГВС | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

1.2.14. Давление теплоносителя:

на выходе из котельной – 4,2 кгс/см2, на входе в котельную – 2,2 кгс/см2.

1.2.15. Температура теплоносителя: 95/700С; 65/500С в зависимости от температуры наружного воздуха.

2.Техническая инвентаризация объекта.

План технической инвентаризации объекта:

1. Внешний осмотр котельной и тепловых сетей.

1.1. Фиксация нарушений конструкций здания котельной.

1.2. Проверка наличия приборов учета.

1.3. Проверка технического состояния основного и вспомогательного котельного оборудования.

1.4. Проверка состояния изоляции тепловых сетей, запорной и регулирующей арматуры.

2. Сравнение данных полученных в ходе камерального обследования с фактическими характеристиками объекта.

2.1.Внешний осмотр котельной и тепловых сетей.

2.1.1. Здание котельной:

- необходимо восстановление опалубки по периметру котельной

2.1.2. Основное котельное оборудование:

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | Термотехник ТТ-100 | Термотехник ТТ-100 | Термотехник ТТ-100 |  |
| вид топлива | газ | газ | газ |  |
| располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |  |
| КПД | 90,34 | 91,2 | 90,99 |  |
| % фактическогоизноса | 30 | 30 | 30 |  |

2.1.3. По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения было установлено следующее:

2.1.3.1.Соответствие мощности существующей нагрузке:располагаемая мощность с учетом физического состояния оборудования равна  подключенной нагрузке

2.1.3.2.Отсутствует автоматизация процессов подачи топлива;

.

2.1.3.5.Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей – 68%;

-проведенные ремонтные работы за последние 2 года (объем средств, наименование отремонтированного участка сетей):

2017 год – капремонт теплосетей не проводился;

2018 года –. Капитальный ремонт т/с ЦО  ул.Промышленная 7А (подвальная прокладка). Трубы в изоляции ППУ-оц  д.108мм- 67м; д.89-92м, ППУ-ПЭ- 5м. Протяженность участка 82м

2.1.4. Показатели котельной на время проведения технической инвентаризации:

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели теплоносителя |  |  |  |
| Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети | °С | 95 | при температуре наружного воздуха tнв=-27°С |
| Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети | °С | 70 | при температуре наружного воздуха tнв=-27°С |
| Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети | кгс/см2 | 4,2 |  |
| Давление воды в обратном трубопроводе | кгс/см2 | 2,2 |  |
| Процент износа трубопроводов | % | 68 |  |
| Количество отказов тепловых сетей в год |  |  | вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 3,4кв.2012г. – 0 2013г. – 0 2014г. – 0 2015г. - 0 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед/(Гкал/ч) | 3,4кв.2012г. – 0 2013г. – 0 2014г. – 0 2015г. - 0 |  |

3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

Наличие коррозии на котельном оборудовании: выявлено локальными участками

Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: незначительные наружные загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов.

Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в рабочем состоянии

Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: Не имеются

4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной дальнейшая эксплуатация возможна.